«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ОСУ-2»

__________ Посулихин А. А.

«___»______________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на комплекс мероприятий и работ по монтажу и ПНР системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте:

Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1)

|  | Наименование объекта: | Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Местонахождения объекта: | г. Липецк, 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. |  |
| 3. | Вид строительства: | Новое строительство |  |
| 4. | Застройщик: | ООО «Специализированный застройщик «ОДСК-Л9» |  |
| 5. | Генподрядчик: | ООО «ОСУ-2» |  |
| 6. | Технический заказчик | ООО «ОДСК-ИНЖИНИРИНГ» |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. | Исходные данные, предоставляемые Подрядчиком | Рабочая документация: ООО «Орелпроект»: - 2521-1-ПС.СОУЭ |  |
| 9. | Работы финансируются: | Средства заказчика |  |
| 10. | Виды работ | 1.Монтаж и ПНР системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, строящегося жилого здания, выполнять согласно рабочей документации 2521-1-ПС.СОУЭ 2.Подрядчик выполняет весь комплекс работ, согласно предоставленной рабочей документации. 3.Пусконаладочные работы, в том числе измерения сопротивления изоляции электропроводок. |  |
| 11. | Общая информация по условиям выполнения работ | - Работы выполняются из материала Подрядчика. - Оборудование Подрядчика - Подрядчик гарантирует качество выполнения работ, согласно действующих норм и правил на территории РФ. - Подрядчик обязан вести документацию по безопасности работ, учёту выполненных работ, исполнительную и отчетную документацию и представлять ее Подрядчику, согласно действующих норм и правил на территории РФ. Ежедневно вести записи в журнале производства работ - Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации. - В стоимость работ входят все затраты Подрядчика (ОЗП рабочих, накладные расходы, сметная прибыль, стоимость оборудования, материалов, в т.ч. сопутствующих материалов, доставка и разгрузка материалов, хранение, механизмы, а также иные затраты Подрядчика. - Разгрузка материалов осуществляется Подрядчиком, входит в стоимость работ и дополнительной оплате не подлежит. - Стоимость работ фиксируется на период выполнения работ. При наличии дополнительно выявленных и неучтенных работ, стоимость работ согласовывается отдельно, на основании подписанных и осмеченных дефектных ведомостей - Перед выполнением работ, подрядчик представляет для согласования с заказчиком и генподрядчиком информацию по поставщикам оборудования и материалов 10. Свет, вода – предоставляет Генподрядчик с последующей компенсацией Подрядчиком. 11. Обеспечение бытовыми помещениями – Подрядчик. 12. Охрана объекта – Генподрядчик. 13. Работы, выполненные с нарушением требований руководящих документов (СП, СНиП, ГОСТ, РД), исправляются за счет Подрядчика и дополнительной оплате не подлежат. При наличии замечаний со стороны отдела технического надзора, они устраняются за свой счет, своими материалами, либо материалами Генподрядчика с компенсацией стоимости данных материалов. Дополнительной оплате не подлежат. 14. Гарантийное удержание – 5% от суммы выполненных работ за отчетный период, Гарантийные удержания накапливаются Генподрядчиком и будут выплачены Подрядчику по истечении 66 (шестидесяти шести) месяцев с даты подписания сторонами акта полностью выполненного комплекса работ по настоящему договору. По письменному обращению субподрядчика, подрядчик может рассмотреть возможность досрочного возврата сумм гарантийного удержания, но не ранее 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию 15 Ежемесячно стоимость выполненных работ уменьшается на 10% от стоимости выполненных работ (от стоимости договора подряда) за оказываемые услуги генподрядчика по сопровождению объекта строительства. 16. Гарантийный срок на выполняемые работы – 66 месяцев. |  |
| 11. | Характеристики и требования к применяемым материалам: | - Технические характеристики используемых материалов, оборудования, конструкций и деталей должны соответствовать условиям технической документации, требованиям нормативных документов, действующих на территории РФ, государственным стандартам и техническим условиям. Материалы, изделия, конструкции и оборудование, не подлежащие обязательной сертификации на территории РФ, должны иметь свидетельства о добровольной сертификации соответствия, декларации соответствия ГОСТ Р (PCT) или декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного Союза (EAC). |  |
| 12 | Общие требования к выполнению работ | - Перед началом работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные мероприятия, в совокупности, предусмотренные Договором и настоящим Техническим заданием, в том числе разработать: - Проект производства работ в соответствии с CП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» и согласовать его с Подрядчиком и Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечивать возможность доступа представителя Заказчика к объекту по первому требованию Заказчика; - Технологические карты на выполнение комплекса работ; - График производства работ. - Результаты работ оформляются: - Актом освидетельствования скрытых работ на выполняемые работы; - Исполнительными схемами на выполненные виды работы; - Актом о приемке выполненных работ по форме KC-2; - Паспортами и сертификатами соответствия, в том числе сертификатами пожарной безопасности, разрешениями на применение материалов, используемых при производстве работ, а также санитарно-эпидемиологическими сертификатами, экспертные заключения на материалы (при необходимости). Иными документами, отражающими фактическое исполнение работ. - Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме KC- 3. Счёт-фактурой; - Исполнительная документация готовится на основании требований И 1.13-07 "Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам", СП 68.13330.2017 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов" (CНиП 3.01.04-87), СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. - РД 78.145-93 "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ" - Перечень исполнительной документации может корректироваться в процессе выполнения CMP; — Исполнительная документацию оформляется и предоставляется Подрядчиком в сроки, установленные Заказчиком на основании договорных обязательств. - справка об отсутствии мусора за отчетный период в местах производства работ - Подрядчик принимает участие в проверках ИГСН Липецкой области; - Подрядчик принимает участие в работе приемочной комиссии по приемке законченного Объекта, в том числе совместно с Генподрядчиком сдает результаты выполненных работ приемочной комиссии. 3. Работы считаются завершенными в соответствии с условиями Договора. Генподрядчик вправе не оплачивать стоимость дополнительных работ, если они не подтверждены соответствующими двухсторонними актами. |  |
| 13 | Требования к организации | - Подрядная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения работ. - Работы должны производится в соответствии с требованием нормативных документов (ГОСТы; СП, СНиПы и т.д.) и с соблюдением требований в области охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии - Все работы должны быть выполнены в соответствии с рабочей и сметной документацией, положениями Договора. При производстве работ должно быть использовано оборудование, предназначенное для конкретных условий. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям настоящего технического задания, строительных норм и правил, строительных регламентов, Федеральных законов РФ и других действующих нормативных документов в области строительства. В период производства работ подрядная организация обеспечивает должное хранение материалов, в соответствии с условиями хранения, предусмотренные заводом-изготовителем. - Принимаемые технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ. - Подрядчик обязан обеспечить ежедневную уборку места проведения работ. - Подрядчик должен обеспечить геодезическое сопровождение на весь период работ (при необходимости). |  |
| 14. | Дополнительные требования: | - Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, и без согласования с подрядчиком и заказчиком - Подрядчик не должен находится в стадии банкротства или ликвидации. Подрядчик должен иметь собственную материально-техническую базу для выполнения работ. - Подрядчик должен иметь опыт работы на аналогичных объектах сроком не менее 3-x лет. |  |
| 15. | Требования к составу и оформлению исполнительной документации: | Техническая и исполнительная документация, предусмотренная Договором, передаются Подрядчику на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *.pdf, *.doc, *.xlsx (текстовая часть). |  |
| 16. | Сроки выполнения работ: | С момента заключения договора до 10.09.2026г. с правом досрочного выполнения. |  |
| 17. | Сроки и порядок оплаты: | - Ежемесячно субподрядчик предоставляет подрядчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 за отчетный месяц. Сроки предоставления документов до 17 числа каждого месяца. - Сроки рассмотрения и подписания документов согласно условиям договора |  |
| 18. | Стоимость выполняемых работ | - Максимальная стоимость выполнения работ составляет руб. с учетом НДС (22%) 11991426,18 руб. |
| 19. | Примечание | - Объемы работ указаны на основании выданной в производство работ документации. - В процессе производства работ возможно внесение изменений в рабочую документацию, что может вести к изменению объемов выполняемых работ. - К коммерческому предложению необходимо предоставить следующий пакет документов: - свидетельство о допуске к ведению работ (СРО); - Лицензия МЧС на монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре; -свидетельство о регистрации юридического лица (ОГРН) -свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (ИНН); - карточку организации; -устав организации; -выписку из ЕГРЮЛ; - сведения о наличии и об уровне квалификации руководителей и работников монтажной организации с приложением копий документов об уровне образования, заверенных печатью монтажной организации; - документы работников монтажной организации о прохождении ими повышения квалификации, заверенные монтажной организацией; - копии документов, подтверждающих аттестацию руководителей и специалистов монтажной организации; - документы подтверждающие полномочия на право подписания договора; - бухгалтерский баланс 4. После подписания договора подряда субподрядчик предоставляет подрядчику следующий комплект документов: - копия выписки из протокола о назначении генерального директора (директора); - доверенность или нотариально заверенная копия документа «О лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица» (при необходимости) - приказ о назначении ответственного производителя работ; - список работников которые будут задействованы на выполнении работ; -копии документов, подтверждающие прохождение инструктажей по пожарной и электробезопасности (удостоверения); - а также другие необходимые документы, которые могут быть затребованы подрядчиком |  |
| 20. | Приложение к техническому заданию: | - Объемы выполняемых работ; - Рабочая документация - Проект договора подряда |  |

Составила ________________________________________ Ионова Е.Б.

Согласовал _______________________________________ Когтев В.И.

Приложение №1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На комплекс мероприятий и работ по монтажу и ПНР системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте:

Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1)

| поз. по смете |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 8 |  |
|  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 |  | м10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 |  | ШТ | 2 |  |
| 1,1 |  | Прайс-лист | ОБОРУДОВАНИЕ: Модуль связи МС-1 |  | ШТ | 1 |  |
| 1,2 |  | Прайс-лист | ОБОРУДОВАНИЕ: Модуль связи МС-Е |  | ШТ | 1 |  |
| 2 |  | м10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей |  | ШТ | 3 |  |
| 2,1 |  | Прайс | ОБОРУДОВАНИЕ: Пульт дистанционного управления R3-Рубеж-ПДУ |  | ШТ | 3 |  |
| 3 |  | м10-08-001-06 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей |  | ШТ | 3 |  |
| 3,1 |  | Прайс-лист | ОБОРУДОВАНИЕ: Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ |  | ШТ | 3 |  |
| 4 |  | м10-08-001-02 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей |  | ШТ | 4 |  |
| 4,1 |  | Прайс-лист | ОБОРУДОВАНИЕ: Прибор пожарный приемно-контрольный, R3-Рубеж-2ОП |  | ШТ | 4 |  |
| 5 |  | м10-08-003-06 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля |  | ШТ | 9 |  |
| 5,1 |  | Прайс-лист | ОБОРУДОВАНИЕ: Источник вторичного электропитания ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х40 БР |  | ШТ | 3 |  |
| 5,2 |  | Прайс-лист | ОБОРУДОВАНИЕ: Источник вторичного электропитания ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х17 БР |  | ШТ | 3 |  |
| 5,3 |  | Прайс-лист | ОБОРУДОВАНИЕ: Бокс резервного электропитания БР12 исп. 2х40 |  | ШТ | 3 |  |
| 5,4 |  | Прайс-лист | ОБОРУДОВАНИЕ: Аккумуляторная батарея 12 В, 17 А/ч |  | ШТ | 3 |  |
| 5,5 |  | Прайс-лист | ОБОРУДОВАНИЕ: Аккумуляторная батарея 12 В, 26 А/ч |  | ШТ | 3 |  |
| 5,6 |  | Прайс-лист | ОБОРУДОВАНИЕ: Аккумуляторная батарея 12 В, 40 А/ч |  | ШТ | 3 |  |
| 6 |  | м10-08-001-08 | Прибор ОПС на 4 луча |  | ШТ | 111 |  |
| 6,1 |  | Прайс-лист | ОБОРУДОВАНИЕ: Модуль управления клапаном дымоудаления МДУ-1 прот.R3 |  | ШТ | 111 |  |
| 7 |  | м10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  | ШТ | 123 |  |
| 7,1 |  | Прайс-лист | ОБОРУДОВАНИЕ: Оповещатель охранно-пожарный звуковой ОПОП 2-35 12В |  | ШТ | 123 |  |
| 8 |  | м10-04-101-15 | Транспарант световой (табло) |  | ШТ | 312 |  |
| 8,1 |  | Прайс-лист | ОБОРУДОВАНИЕ: Оповещатель пожарный световой ОПОП 1-8 12В |  | ШТ | 312 |  |
| 9 |  | м08-01-081-02 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 |  | ШТ | 225 |  |
| 9,1 |  | Прайс-лист | ОБОРУДОВАНИЕ: Извещатель пожарный ручной ИПР 513-11-ИК3-R3 |  | ШТ | 117 |  |
| 9,2 |  | Прайс-лист | ОБОРУДОВАНИЕ: Устройство дистанционного пуска УДП 513-11ИК3-R3 |  | ШТ | 108 |  |
| 10 |  | м10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  | ШТ | 572 |  |
| 10,1 |  | Прайс-лист | ОБОРУДОВАНИЕ: Извещатель адресный пожарный дымовой ИП212-64 |  | ШТ | 572 |  |
| 11 |  | м10-08-003-08 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: отражатель неподвижный |  | ШТ | 972 |  |
| 11,1 |  | Прайс-лист | ОБОРУДОВАНИЕ: Извещатель пожарный дымовой автономный ИП212-142 |  | ШТ | 972 |  |
| 12 |  | м10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 |  | ШТ | 345 |  |
| 12,1 |  | Прайс-лист | ОБОРУДОВАНИЕ: Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3 |  | ШТ | 345 |  |
| 13 |  | м10-08-001-04 | Приборы ПС на: 4 луча |  | ШТ | 26 |  |
| 13,1 |  | Прайс-лист | ОБОРУДОВАНИЕ: Метка адресная АМ-4-R3 |  | ШТ | 4 |  |
| 13,2 |  | Прайс-лист | ОБОРУДОВАНИЕ: Адресный релейный модуль РМ-4К-R3 |  | ШТ | 18 |  |
| 13,3 |  | Прайс-лист | ОБОРУДОВАНИЕ: Адресный релейный модуль РМ-4-R3 |  | ШТ | 4 |  |
| 14 |  | м10-08-001-05 | Приборы ПС на: 1 луч |  | ШТ | 44 |  |
| 14,1 |  | Прайс-лист | ОБОРУДОВАНИЕ: Метка адресная АМ-1-R3 |  | ШТ | 22 |  |
| 14,2 |  | Прайс-лист | ОБОРУДОВАНИЕ: Адресный релейный модуль РМ-1-R3 |  | ШТ | 22 |  |
| 15 |  | м08-03-575-1 | Прибор или аппарат |  | 1 ШТ. | 3 |  |
| 15,1 |  | 62.1.02.07-0031 | ОБОРУДОВАНИЕ: Расцепитель независимый РН47 |  | 10 ШТ | 0,3 |  |
| 16 |  | м08-03-573-6 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм |  | 1 ШТ. | 1 |  |
| 16,1 |  | Прайс-лист | Щиты с монтажной панелью ЩМП-6-0 УХЛ3, размером 1200х750х300 мм, степень защиты IP31 |  | ШТ | 1 |  |
| 17 |  | м08-03-599-2 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг |  | 1 ШТ. | 4 |  |
| 17,1 |  | Прайс-лист | Щиты с монтажной панелью ЩМП-4.4.1-0, размером 400х400х150 мм, степень защиты IP54 |  | ШТ | 4 |  |
| 18 |  | м08-03-599-1 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг |  | 1 ШТ. | 54 |  |
| 18,1 |  | 20.4.04.04-0007 | Корпус навесной STE с М/П 200х300х150 R5STE0231 ДКС |  | ШТ | 54 |  |
| 19 |  | м10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  | ШТ | 152 |  |
| 19,1 |  | 20.5.02.06-0043 | Коробка распаячная для открытой проводки огнестойкая (откидная крышка), размером 100х100х50 мм IP55 |  | 10 ШТ | 15,2 |  |
| 20 |  | м08-02-390-1 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм |  | 100 м | 37 |  |
| 20,1 |  | Прайс | Кабель-канал (короб) 25x16 мм |  | м | 3700 |  |
| 20,2 |  | Прайс | Соединение на стык для короба 25х16 мм |  | 100 ШТ | 3,9 |  |
| 20,3 |  | Прайс | Угол внутренний изменяемый для кабель-канала 25x16 мм |  | 100 ШТ | 5,94 |  |
| 20,4 |  | Прайс | Угол внешний для кабель-канала 25x16 мм |  | 100 ШТ | 1,62 |  |
| 20,5 |  | Прайс | Заглушка торцевая для кабель-канала 25x16 мм |  | 100 ШТ | 3,24 |  |
| 20,6 |  | Прайс | Угол плоский для кабель-канала 25x16 мм |  | 100 ШТ | 2,16 |  |
| 20,7 |  | Прайс | Тройник для короба 60x40 мм |  | 100 ШТ | 9,18 |  |
| 21 |  | м08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  | 100 м | 9,6 |  |
| 21,1 |  | Прайс | Трубы гибкие гофрированные безгалогенные трудногорючие серии FRНF, диаметром 25 мм |  | м | 960 |  |
| 22 |  | м08-02-409-1 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  | 100 м | 1,8 |  |
| 22,1 |  | 24.3.01.03-0013 | Трубы жесткие гладкие тяжелые без галогена трудногорючие серии HF FR, диаметром 25 мм |  | м | 180 |  |
| 23 |  | м08-02-409-02 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм |  | 100 м | 1,8 |  |
| 23,1 |  | 24.3.01.03-0015 | Трубы жесткие гладкие тяжелые без галогена трудногорючие серии HF FR, диаметром 40 мм |  | м | 180 |  |
| 24 |  | м10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  | ШТ | 279 |  |
| 24,1 |  | 20.5.02.01-0002 | Коробка монтажная КМОМ (10к х 2,5мм) 75х75х37 мм |  | ШТ | 111 |  |
| 24,2 |  | 20.5.02.07-0002 | Коробка монтажная КМОМ (4к х 2,5мм) 75х75х37 мм |  | ШТ | 168 |  |
| 25 |  | м08-02-398-01 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 |  | 100 м | 105,2 |  |
| 26 |  | м08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  | 100 м | 20,4 |  |
| 27 |  | Прайс-лист | Кабель пожарной сигнализации КПСнг(A)-FRLS 1х2х1,5 |  | м | 360 |  |
| 28 |  | Прайс-лист | Кабель пожарной сигнализации КПСнг(A)-FRLS 1х2х0,5 |  | м | 11370 |  |
| 29 |  | Прайс-лист | Кабель пожарной сигнализации КПСнг(A)-FRLS 2х2х0,35 |  | м | 400 |  |
| 30 |  | Прайс-лист | Кабель силовой ВВГнг(A)-FRLS 3х1,0 |  | м | 400 |  |
| 31 |  | Прайс-лист | Кабель связи симметричный ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 2х2х0,52 |  | м | 30 |  |
| 32 |  | 46-03-001-08 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 60 мм |  | 100 отверстий | 1,98 |  |
| 33 |  | м08-02-407-14 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 80 мм (гильзы) |  | 100 м | 0,594 |  |
| 33,1 |  | Прайс-лист | Гильза стальная д.57 мм L=300мм |  | ШТ | 198 |  |
| 34 |  | 46-03-014-46 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм |  | 100 отверстий | 5,84 |  |
| 35 |  | м08-02-407-11 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм (гильзы) |  | 100 м | 1,168 |  |
| 35,1 |  | Прайс-лист | Гильза стальная д.20 мм L=200мм |  | ШТ | 584 |  |
| 36 |  | 26-02-023-01 | Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок |  | м3 | 0,0375 |  |
| 36,1 |  | Прайс-лист | Плиты минераловатные марки ПЖ-100 |  | м3 | 0,2 |  |
| 36,2 |  | Прайс-лист | Огнезащитный противопожарный терморасширяющийся герметик Огнеза-ГТ |  | кг | 4 |  |
|  |  |  | Оборудование, закупаемое по согласованию с управляющей компанией |  |  |  |  |
| 37 |  | м10-08-001-1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей |  | 1 ШТ. | 1 |  |
| 37,1 |  | Прайс-лист | ОБОРУДОВАНИЕ: Устройство оконечное объектовое приемно-контрольное c GSM коммуникатором NV2050 |  | ШТ | 1 |  |

Пуско-наладка пожарной сигнализации жилого дома

| 2 | п02-01-002-07 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40 (Поправка: МР 519/пр п.7.4) | система | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | п02-01-002-08 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-002-07 (Поправка: М-ка 648/пр п.135) | канал | 5 |

Инженер ПTГ

ООО «ОСУ-2»

Руководитель ПTС

ООО «ОСУ-2»

Е.Б. Ионова

В.И. Когтев

Приложение №2

ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА

На комплекс мероприятий и работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте:

Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1)

Оборудование подрядчика

| № | Обосно- | Наименование | Единица | Коли- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | материала | измере- | чество |
|  | норматива |  | ния |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Оборудование Подрядчика |  |  |  |
| 1 | Прайс-лист | Адресный релейный модуль РМ-1-R3 | ШТ | 22 |
| 2 | Прайс-лист | Адресный релейный модуль РМ-4-R3 | ШТ | 4 |
| 3 | Прайс-лист | Адресный релейный модуль РМ-4К-R3 | ШТ | 18 |
| 4 | Прайс-лист | Аккумуляторная батарея 12 В, 17 А/ч | ШТ | 3 |
| 5 | Прайс-лист | Аккумуляторная батарея 12 В, 26 А/ч | ШТ | 3 |
| 6 | Прайс-лист | Аккумуляторная батарея 12 В, 40 А/ч | ШТ | 3 |
| 7 | Прайс-лист | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | ШТ | 3 |
| 8 | Прайс-лист | Бокс резервного электропитания БР12 исп. 2х40 | ШТ | 3 |
| 9 | Прайс-лист | Извещатель адресный пожарный дымовой ИП212-64 | ШТ | 572 |
| 10 | Прайс-лист | Извещатель пожарный дымовой автономный ИП212-142 | ШТ | 972 |
| 11 | Прайс-лист | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-11-ИК3-R3 | ШТ | 117 |
| 12 | Прайс-лист | Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3 | ШТ | 345 |
| 13 | Прайс-лист | Источник вторичного электропитания ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х17 БР | ШТ | 3 |
| 14 | Прайс-лист | Источник вторичного электропитания ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х40 БР | ШТ | 3 |
| 15 | Прайс-лист | Метка адресная АМ-1-R3 | ШТ | 22 |
| 16 | Прайс-лист | Метка адресная АМ-4-R3 | ШТ | 4 |
| 17 | Прайс-лист | Модуль связи МС-1 | ШТ | 1 |
| 18 | Прайс-лист | Модуль связи МС-Е | ШТ | 1 |
| 19 | Прайс-лист | Модуль управления клапаном дымоудаления МДУ-1 прот.R3 | ШТ | 111 |
| 20 | Прайс-лист | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ОПОП 2-35 12В | ШТ | 123 |
| 21 | Прайс-лист | Оповещатель пожарный световой ОПОП 1-8 12В | ШТ | 312 |
| 22 | Прайс-лист | Прибор пожарный приемно-контрольный, R3-Рубеж-2ОП | ШТ | 4 |
| 23 | Прайс | Пульт дистанционного управления R3-Рубеж-ПДУ | ШТ | 3 |
| 24 | Прайс-лист | Устройство дистанционного пуска УДП 513-11ИК3-R3 | ШТ | 108 |
| 25 | Прайс-лист | Устройство оконечное объектовое приемно-контрольное c GSM коммуникатором NV2050 | ШТ | 1 |

Материалы подрядчика

| № | Обосно- | Наименование | Единица | Коли- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | материала | измере- | чество |
|  | норматива |  | ния |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Материалы Подрядчика (учтенные в расценках) |  |  |  |
| 1 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 13,5 |
| 2 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3,524775 |
| 3 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | РУБ | 858,23948 |
| 4 | 20.2.02.01-0012 | Втулки, диаметр 22 мм | 1000 ШТ | 0,24888 |
| 5 | 22.2.02.11-0051 | Гайки установочные заземляющие | 100 ШТ | 0,4405 |
| 6 | 20.2.01.05-0003 | Гильзы кабельные медные ГМ 6 | 100 ШТ | 1,02 |
| 7 | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0,05345 |
| 8 | 22.2.02.23-0011 | Глухари | 100 ШТ | 1,353 |
| 9 | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12x70 мм | 100 ШТ | 50,34 |
| 10 | 01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм | 100 ШТ | 16,8 |
| 11 | 20.2.02.02-0011 | Заглушки | 10 ШТ | 1,19136 |
| 12 | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 1,0812 |
| 13 | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0,72 |
| 14 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 5,668 |
| 15 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 20,096 |
| 16 | 01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 6,525 |
| 17 | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 52,6 |
| 18 | 01.7.06.11-0021 | Лента ФУМ | кг | 0,056424 |
| 19 | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 ШТ | 1,0572 |
| 20 | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 0,01722 |
| 21 | 21.2.03.09-0105 | Провод силовой ПРТО 1x1,5-660 | 1000 м | 0,615 |
| 22 | 08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм | т | 0,00431 |
| 23 | 62.1.02.07-0031 | Расцепитель независимый РН47 | 10 ШТ | 0,3 |
| 24 | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0,01224 |
| 25 | 01.7.07.29-0241 | Хомутик | 10 ШТ | 6,454 |
| 26 | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 0,00431 |
| 27 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 3,89292 |
|  |  | Итого |  |  |
|  | Материалы Подрядчика (неучтенные в расценках) |  |  |  |
| 28 | Прайс-лист | Гильза стальная д.20 мм L=200мм | ШТ | 584 |
| 29 | Прайс-лист | Гильза стальная д.57 мм L=300мм | ШТ | 198 |
| 30 | Прайс | Заглушка торцевая для кабель-канала 25x16 мм | 100 ШТ | 3,24 |
| 31 | Прайс-лист | Кабель пожарной сигнализации КПСнг(A)-FRLS 1х2х0,5 | м | 11370 |
| 32 | Прайс-лист | Кабель пожарной сигнализации КПСнг(A)-FRLS 1х2х1,5 | м | 360 |
| 33 | Прайс-лист | Кабель пожарной сигнализации КПСнг(A)-FRLS 2х2х0,35 | м | 400 |
| 34 | Прайс-лист | Кабель связи симметричный ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 2х2х0,52 | м | 30 |
| 35 | Прайс-лист | Кабель силовой ВВГнг(A)-FRLS 3х1,0 | м | 400 |
| 36 | Прайс | Кабель-канал (короб) 25x16 мм | м | 3700 |
| 37 | 20.5.02.01-0002 | Коробка монтажная КМОМ (10к х 2,5мм) 75х75х37 мм | ШТ | 111 |
| 38 | 20.5.02.07-0002 | Коробка монтажная КМОМ (4к х 2,5мм) 75х75х37 мм | ШТ | 168 |
| 39 | 20.5.02.06-0043 | Коробка распаячная для открытой проводки огнестойкая (откидная крышка), размером 100х100х50 мм IP55 | 10 ШТ | 15,2 |
| 40 | 20.4.04.04-0007 | Корпус навесной STE с М/П 200х300х150 R5STE0231 ДКС | ШТ | 54 |
| 41 | Прайс-лист | Огнезащитный противопожарный терморасширяющийся герметик Огнеза-ГТ | кг | 4 |
| 42 | Прайс-лист | Плиты минераловатные марки ПЖ-100 | м3 | 0,2 |
| 43 | Прайс | Соединение на стык для короба 25х16 мм | 100 ШТ | 3,9 |
| 44 | Прайс | Тройник для короба 60x40 мм | 100 ШТ | 9,18 |
| 45 | Прайс | Трубы гибкие гофрированные безгалогенные трудногорючие серии FRНF, диаметром 25 мм | м | 960 |
| 46 | 24.3.01.03-0013 | Трубы жесткие гладкие тяжелые без галогена трудногорючие серии HF FR, диаметром 25 мм | м | 180 |
| 47 | 24.3.01.03-0015 | Трубы жесткие гладкие тяжелые без галогена трудногорючие серии HF FR, диаметром 40 мм | м | 180 |
| 48 | Прайс | Угол внешний для кабель-канала 25x16 мм | 100 ШТ | 1,62 |
| 49 | Прайс | Угол внутренний изменяемый для кабель-канала 25x16 мм | 100 ШТ | 5,94 |
| 50 | Прайс | Угол плоский для кабель-канала 25x16 мм | 100 ШТ | 2,16 |
| 51 | Прайс-лист | Щиты с монтажной панелью ЩМП-4.4.1-0, размером 400х400х150 мм, степень защиты IP54 | ШТ | 4 |
| 52 | Прайс-лист | Щиты с монтажной панелью ЩМП-6-0 УХЛ3, размером 1200х750х300 мм, степень защиты IP31 | ШТ | 1 |

Инженер ПТГ  ООО «ОСУ-2»                                                                                          Ионова Е. Б.

Руководитель ПТС                                                                                                            Когтев В. И.