ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 на оказание услуг по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования - сети газопотребления и котельной ООО «ОДСК Липецк», расположенных по адресу 398005 г. Липецк, ул. Ферросплавная, д.40а.
1. Данные на заказ и сроки проведения работ: техническое обслуживание опасного производственного объекта: сеть газопотребления и котельная ООО «ОДСК Липецк», расположенного по адресу 398005 г.Липецк, ул. Ферросплавная, д.40а. В составе объекта:

	№

п/п


	Наименование работ
	Кол- во обору-дования
	Периодич- ность

	1
	Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности
	1
	1 раз в

месяц

	2
	Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом малой мощности
	2
	1 раз в

год

	3
	Техническое обслуживание ГРПШ
	1 ед.
	1 раз в

6 месяцев

	4
	Техническое обслуживание наружного газопровода  с.д.  Ø 57, сталь, Р – 0,3 МПа
	0,382 км
	1 раз в

год

	5
	Техническое обслуживание наружного газопровода  н.д Ø 57, сталь, Р – 0,003 МПа
	0,005 км
	1 раз в

год

	6
	Техническое обслуживание   газопровода внутреннего н.д.,      

 Р – 0,003 МПа :

	6а
	Ø 57
	0,01 км


	1 раз в год

	6б
	Ø 25
	0,006 км
	1 раз в год

	6в
	Ø 20
	0,017 км
	1 раз в год

	6г
	Ø 15
	0,001 м
	1 раз в год

	7
	Техническое обслуживание   газопровода- ввода
	1 ед.
	1 раз в год

	8
	Проверка работоспособности   САКЗ  СТГ-1-2    с электромагнитным клапаном КЭГ 9720 ДУ50  
	1 ед.
	1 раз в

квартал

	9
	Техническое обслуживание счетчика газового ВК G16Т
	1 ед.
	2 раза в год

	10
	Техническое обслуживание запорной и термозапорной арматуры:

	10а
	кран ДУ 50
	3 ед.
	1 раз в год

	10б
	кран ДУ 20
	5 ед.
	1 раз в год

	10в
	кран ДУ 15
	3 ед.
	1 раз в год

	10г
	КТЗ-50
	1 ед.
	1 раз в год

	11
	Технический осмотр ГРПШ
	1 ед.
	1 раз в месяц

	12
	Текущий ремонт оборудования ГРПШ с одной ниткой редуцирования
	1
	1 раз в год

	10
	Обход трассы наружного газопровода  с.д.  Ø 57, сталь, Р – 0,3 МПа
	0,382 км
	2 раза в месяц

	13
	Обход трассы наружного газопровода  н.д  Ø 57, сталь, Р – 0,003 МПа
	0,005 км
	1 раз в 2 месяца

	14
	Обход трассы газопровода внутреннего н.д.,  Р – 0,003 МПа 
	Общая 

0,034 км
	1 раз в 2 месяца

	15
	Проверка изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на газопроводах
	1 ед.
	1 раз в год

	16
	Проверка на загазованность колодцев подземных газопроводов
	1 ед.
	1 раз в месяц

	17
	Проверка на загазованность контрольной трубки
	3
	2 раза в месяц

	18
	Проверка исправности контрольно-измерительного пункта, оборудованного медно-сульфатным электродом
	1 ед.
	2 раза в год 


2. Требования к проведению работ:
2.1 Работы должны выполняться в полном объеме в соответствии с технологией выполнения работ и требований действующей нормативной документации, сводами правил, правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 

2.2. Работы должны выполняться подрядчиком его  механизмами, оборудованием, его силами  за счет его собственных средств. 
 2.3. Материалы и оборудование, применяемые при выполнении работ, должны быть           разрешенными к применению на территории Российской Федерации, иметь необходимые разрешительные документы, сертификаты соответствия, действующую поверку. Оборудование должно быть без дефектов, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным.

3. Требования, предъявляемые к Исполнителю:
3.1 Обязательное условие – наличие у Подрядчика соответствующего персонала на выполнение  видов работ по предмету договора, наличие аттестации Ростехнадзора у персонала (газовый и тепловой надзоры).
3.2 Исполнитель должен обладать опытом выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет и иметь не менее трех исполненных договоров.
4. Оплата: по договоренности, предпочтительно-отсрочка платежа 10 дней после подписания акта выполненных работ.
5. Сроки выполнения работ: с 01.06.2026 по 30.05.2027.
6. Гарантийный срок на  выполненные работы – не менее 6 месяцев.

PAGE  

