Приложение №1 ## к договору подряда на выполнение проектных работ № от г. Согласовано:; Утверждаю:. _______________; _______________. «___» ____________2025г.; «___» ____________ 2025г.. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ № П/П; ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ; СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ. 1; 2; 3. 1. Общие требования. 1.1; Наименование объекта; «Комплекс из 2-х многоквартирных домов, расположенных по адресу г.Орел, б-р Молодежи, участок 2а. 2-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 1 (поз.2)». 1.2; Место строительства объекта; г. Орел, Бульвар Молодежи, 2а. 1.3; Основание для проектирования.; - Договор на проектирование от ______.2025 г. № __________ - Настоящее задание на проектирование.. 1.4; Застройщик; ООО «Специализированный застройщик «Орелстрой-7». 1.4; Технический Заказчик (далее Заказчик); ООО «ОДСК-ИНЖИНИРИНГ». 1.5; Генеральный проектировщик; ООО «Орелпроект». 1.6; Вид строительства; Новое строительство. 1.7; Источник финансирования; Собственные средства застройщика.. 1.8; Цель работ; Разработка проектной документации. Разработка рабочей документации.. Этапы проектных работ; - Разработка архитектурно-планировочных решений с учетом конструктивной схемы СМКД (архитектурные решения фасадов и квартирография должны по возможности максимально соответствовать утвержденного АГР). Компоновку несущих конструкций и их основных характеристик (сечение, шаг), конструктивную схему здания согласовать с Заказчиком до начала разработки проектной документации. Результат этапа работ – альбом согласованных Заказчиком объемно-планировочных решений подвального, первого и типового этажей 2-х секций зданий и текстового описания ограждающих конструкций. - Разработка проектной документации и прохождение негосударственной экспертизы. Проектную документацию (включая поэтажные планы разводки инженерных коммуникаций) перед прохождением экспертизы согласовать с заказчиком. - Разработка и согласование с Заказчиком рабочей документации в объеме настоящего задания на проектирование, включая изделия заводского изготовления. - Подписание договора на ведение авторского надзора. 1.9; Сроки и этапы строительства; Начало строительства определяет Заказчик. Строительство объекта предусматривается в один этап. Продолжительность строительства принять 60 месяцев. Проектную и рабочую документацию разработать, учитывая, что объект является одним из этапов строительства комплекса из 3-х многоквартирных домов, состоящего из 3-х этапов строительства: 1-й этап строительства – многоквартирный дом поз.1; 2-й этап строительства – многоквартирный дом поз.2; 3-й этап строительства – многоквартирный дом поз. 2.. 1.10; Особые геологические, гидрогеологические и экологические условия.; В соответствии с результатами инженерных изысканий.. 1.11; Границы проектирования; Границами проектирования является граница участка комплекса жилых домов. Участок Расположен в Заводском районе г. Орла, в микрорайоне «Зареченский». В настоящее время свободен от застройки. Участок граничит: - С севера- существующая застройка многоквартирными жилыми домами. - С востока – территория гипермаркета «Европа». - С юга – полоса отвода Карачевского шоссе, с размещёнными объектами придорожного сервиса. - С запада - существующая застройка многоквартирными жилыми домами. Общая площадь участка с кад. № 57:10:0030801:17123 – 33 201 м2. 1.12; Идентификационные признаки объекта; - Функциональное назначение объекта – многоквартирный жилой дом. В соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 02.11.2022 г. № 928/пр, вид объекта капитального строительства –многоквартирный жилой дом (более16 этажей), код 01.02.001.006. - Объект не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на его безопасность. - Объект расположен в территориальной жилой зоне «Ж-1», опасные природные процессы, явления и техногенные воздействия на территории строительства отсутствуют. - Является объектом непроизводственного назначения. - Класс конструктивной пожарной опасности - С0. Класс функциональной пожарной безопасности: Ф1.3 (жилой дом), Ф4.3 (нежилые помещения), Ф5.1 (крышная котельная). Степень огнестойкости здания – I. - Объект с наличием помещений для постоянного пребывания людей. - Уровень ответственности в соответствии с ГОСТ 27751-2014 -нормальный КС-2.. 1.13; Технико-экономические показатели*; № п/ п; Наименование; Ед.изм.; Секция 1а; Секция 1б; Всего. Площадь земельного участка; м 2; 33201. Этажность здания; 21; 18. Общая площадь квартир*; м 2; 8634,23; 7230,66; 15864,89. Общее количество квартир, в том числе:; Шт.; 165; 125; 290. студии; -; 18; 18. Однокомнатные;; 96; 17; 113. Двухкомнатные;; 60; 72; 132. Трехкомнатные;; 5; 17; 22. Четырехкомнатные; 4; 1; 5. Общая площадь нежилых помещение* (офисы); м 2; 268,82; 230,18; 499,0. Строительный объем*; м 3; 80631,0. *ТЭП подлежат уточнению при разработке ПД и РД.. 1.14; Состав проектной документации, разрабатываемой и передаваемой Техзаказчику; Обозначение (марка раздела); Наименование. ПЗ; Раздел 1 "Пояснительная записка". ПЗУ; Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка". АР; Раздел 3 "Объемно-планировочные и архитектурные решения». КР; Раздел 4 «Конструктивные решения». Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения ". ИОС1; Подраздел "Система электроснабжения". ИОС2; Подраздел "Система водоснабжения". ИОС3; Подраздел "Система водоотведения". ИОС4; Подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети". ИОС5; Подраздел "Сети связи". ИОС6; Подраздел "Система газоснабжения". ПОС; Раздел 7 "Проект организации строительства". ООС; Раздел 8 " Мероприятия по охране окружающей среды". ПБ; Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности". ТБЭ; Раздел 10 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства». ОДИ; Раздел 11 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства ". Раздел 13 "Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации ". ЭП; Энергетический паспорт здания.. ИМ; Цифровая информационная модель Сводная модель архитектурных и конструктивных решений в формате. ИНФ; Информация об объектах долевого строительства- согласно статьи 4 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2014 г. (Не является разделом проектной документации. Предоставляется Заказчику в качестве справочной информации). 1.15; Состав рабочей документации; Номер части; Марка комплекта; Наименование комплекта. Основной комплект рабочих чертежей № 1 «Основные комплекты чертежей генерального плана».. Основной комплект рабочих чертежей 1.1. «Генеральный план». 1.1.; ГП; Генеральный план.. Основной комплект рабочих чертежей 1.2. «Наружные инженерные сети». 1.2.1.; НВК; Наружные сети водоснабжения и канализации.. 1.2.2; ГСН.1; Наружные сети газопотребления.. 1.2.3.; ГСН.2; Наружные сети газораспределения.. 1.2.4.; ЭН; Наружное электроосвещение.. Основной комплект рабочих чертежей № 2 «Архитектурные решения».. 2.1.; АР 1; Архитектурные решения. Цветовые решения фасадов.. 2.2.; АР 2; Архитектурные решения. Отделочные планы. Кладочные планы. Узлы крепления кладки. 2.3.; ПСО; План создаваемого объекта недвижимого имущества. 2.4; МОП; Типовое решение интерьера мест общего пользования 1-го и типового этажей. 2.5; АР 3; альбомы отделки квартир "Теплый white-boх". Основной комплект рабочих чертежей №3 «Конструктивные и объемно-планировочные решения».. 3.1; АС 1; Архитектурно–строительные решения ниже отм. 0.000. Котлован. Фундаменты.. 3.2; АС 2; Архитектурно–строительные решения ниже отм. 0.000.. 3.3; АС 3; Входы. 3.4; АС 4; Узлы крепления светопрозрачных конструкций, окон, остекления лоджий. 3.5; КЖ0; Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000.. 3.5; КЖ1; Конструкции железобетонные выше отм. 0,000.. 3.6; КМ; Конструкции металлические.. 3.7; АСИ; Изделия нетиповые.. 3.8; КЖИ; Изделия заводского изготовления СМКД.. 3.9; ПБ-ПО; Проект огнезащиты металлических конструкций (при необходимости). Основной комплект рабочих чертежей №4. «Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического обеспечения, инженерно-технических мероприятиях (ЭС, ВК, ОВ, СС, ГС, ТМ)».. Основной комплект рабочих чертежей 4.1. «Силовое электрооборудование и электрическое освещение (внутреннее)».. 4.1.1.; ЭО; Силовое электрооборудование и электрическое освещение (внутреннее).. 4.1.2; АХО; Архитектурно–художественное освещение фасада. Основной комплект рабочих чертежей 4.2. «Внутренняя система водоснабжения и канализации».. 4.2.1.; ВК; Внутренние системы водоснабжения и канализации.. Основной комплект рабочих чертежей 4.3. «Отопление, вентиляция, кондиционирование».. 4.3.1.; ОВ; Отопление и вентиляция.. Основной комплект рабочих чертежей 4.4. «Системы связи».. 4.4.1.; СС; Системы связи.. 4.4.2.; ПС; Пожарная сигнализация.. 4.4.3.; СКУД; Система контроля и управления доступа. 4.4.4; ССД; Автоматизированная система управления и диспетчеризации.. 4.4.5.; АК; Автоматизация комплексная.. 4.4.6.; СОТ; Система охранного телевидения. Основной комплект рабочих чертежей 4.5. «Инженерное оборудование крышной котельной».. 4.5.; 4.5.1.; ТМ; Тепломеханические решения.. 4.5.2.; ГСВ.1; Газоснабжение (внутренние устройства) котельной.. 4.5.3.; ОВ.1; Отопление и вентиляция котельной.. 4.5.4.; ВК.1; Внутренние системы водоснабжения и канализации котельной.. Основной комплект рабочих чертежей 4.6. «Инженерное оборудование крышной котельной». 4.6.; 4.6.1.; ЭОМ 1; Силовое электрооборудование и электрическое освещение (внутреннее) котельной.. 4.6.2.; АТМ; Автоматизация тепломеханических решений котельной.. 4.6.3.; АГСВ; Автоматизация систем газоснабжения котельной.. 4.6.4.; АСД; Автоматизированные системы диспетчеризации котельной.. 4.6.5.; ОПС; Охранно-пожарная сигнализация котельной.. Состав рабочей документации может уточняться при выполнении проектных работ. Знаком «*» отмечены разделы (комплекты), разрабатываемые при необходимости.. 2. Основные требования к проектным решениям. 2.1; Схема планировочной организации земельного участка (градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение, обеспеченность автостоянками); Проектом предусмотреть: максимально эффективное использование участка. Схему планировочной организации земельного участка выполнить в соответствии с решениями АГР и с соблюдением строительных норм и правил. Въезды и выезды на территорию организовать со стороны существующих проездов. Въезд на дворовую территорию закрытый с воротами и калиткой (въезд возможен для скорой, пожарной и др. спецтехники). Управление доступом осуществляется дистанционно в соответствии с ТУ эксплуатирующей организации. В качестве ограждения территории предусмотреть модульные сварные секции из профильной трубы заводского изготовления высотой 2 м. Проект выполнить в границах земельного участка согласно ГКУ (по координатам кадастровой выписки на данный земельный участок). Решения по организации рельефа территории увязать с существующим рельефом. Предусмотреть отвод талых и ливневых вод от участка для предупреждения затопления и загрязнения площадок. Исключить попадание на участок ливневых вод с подъездных дорог. Отвод дождевых и талых вод с территории проектируемого объекта осуществлять вертикальной планировкой и прокладкой объектного водостока. Исключить устройство подпорных стен. В случае невозможности обосновать. Не предусматривать парковки на территории внутридворового пространства. Выделенная зона наземной парковки не должна содержать разделительные газоны и перепады высот. В целях удобства для жителей и УК предусмотреть световые опоры, навигацию и разметку. Посадкой здания обеспечить вход с планировочной отметки земли. В зонах примыкания проезжей части к газону предусмотреть мероприятия, препятствующие стихийной стоянке транспортных средств (ограждающие столбы или кусты, или невысокие ограждения, или геопластику). Для удобства эксплуатации дворовых территорий и поддержания их в надлежащем состоянии предусмотреть наличие площадок для сбора ТБО в пешеходной доступности — не дальше 100 м от входов в подъезды, установку урн около всех входов в жилые и нежилые дома, а также в зонах рекреации.. 2.2; Архитектурные решения; Архитектурные решения выполнить в соответствии с решениями АГР и с соблюдением строительных норм и правил, в том числе по естественному освещению и инсоляции в помещениях проектируемых зданий, с учётом мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия, в соответствии с требованиями противопожарной защиты помещений и зданий, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. В процессе проектирования до прохождения экспертизы согласовать с Заказчиком архитектурно-планировочных решения с учетом конструктивной схемы СМКД. Архитектурные решения фасадов и квартирография должны по возможности максимально соответствовать АГР. Запроектировать двухсекционный жилой дом переменной этажности (21, 18-ти этажный) со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения на 1-ом этаже. При проектировании учесть, что объект является одним из этапов строительства 4-х секционного жилого дома. В каждой секции на первом этаже предусмотреть встроенные нежилые (офисные) помещения, площадью в пределах от 45 до 95 м2 каждое. Количество человек в каждом нежилом (офисном) помещении принять не более 6. Предусмотреть в каждом нежилом помещении одну уборную, общую для мужчин и женщин и кладовую уборочного инвентаря. Места приложения труда для МГН в нежилых (офисных) помещениях не предусматривать. В каждой входной группе предусмотреть колясочную с размещением мест для хранения колясок и велосипедов, оборудованную мойкой. В 18-ти этажной секции на 1 этаже предусмотреть сквозной проход. При проектировании 1 этажа обеспечить отсутствие ступеней между входом и лифтовым холлом. Электрощитовую предусмотреть в техническом этаже Предусмотреть технический чердак (теплый чердак). В тамбуре-вестибюле предусмотреть установку почтовых ящиков. Для эвакуации предусмотреть одну незадымляемую лестничную клетку типа Н1 в соответствии с частью 3 статьи 40 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Пожаробезопасные зоны для МГН принять 4 типа в соответствии с СП 1.13330.2020, разместить в лестничной клетке. Высоту этажа (от пола до пола) жилой части 1-18/1-21 этажей принять 3,0 м. Высота этажа (от пола для пола) для нежилых (офисных) помещений принять 3,6 м. В 21 этажной секции (1а) на 14/15, 16/18 и 20/21 этажах предусмотреть пять 2-х уровневых квартир с внутренней лестницей и с выходом на каждом этаже. В 18-ти этажной секции (1б) на 17/18 этажах предусмотреть две 2-х уровневые квартиры с внутренней лестницей и с выходом на каждом этаже. В 2-х уровневых квартирах на 18 этаже секции 1б и в 3-х комнатной 2-х уровневой квартире на 21этаже предусмотреть террасы площадью от 17 до 22 м2 В секции 2 предусмотреть сквозной проход согласно АГР. Предусмотреть лифты с машинным отделением (возможно применение лифтов без машинного отделения по согласованию с заказчиком). В каждой секции жилого дома предусмотреть один лифт грузоподъемностью не менее 1000 кг с проходной кабиной для возможности подъема маломобильных групп населения (МГН) с основного посадочного этажа до отметки 0,000, с возможностью транспортирования пожарных подразделений и второй лифт грузоподъемностью 1000 кг (без каких-либо дополнительных требований). Обосновать применение 2-х лифтов расчетом. На фасаде предусмотреть устройство декоративных карнизов из железобетона (изделия заводского изготовления производства Орелстройиндустрия), согласно АГР. Предусмотреть над входами в нежилые помещения места для размещения вывесок. Разработать объемно-планировочные решения с учетом размещения в техническом (подвальном) этаже кладовых площадью 3-6 м2 Данный объект не является объектом жилого фонда, предназначенного для проживания инвалидов. Размещение квартир приспособленных для проживания инвалидов не предусматривать. В отделке помещений, не входящих в состав общего имущества, предусмотреть все слои за исключением финишных (чистовых). Финишные (чистовые) слои и покрытия не предусматривать. Отделку откосов оконных проемов и установку подоконных досок не предусматривать, при необходимости предусмотреть утепление откосов. предусмотреть указания о выполнении отделки откосов оконных проемов, установке подоконных досок, о выполнении финишных слоев и покрытий отделки помещений, не входящих в состав общего имущества, собственниками данных помещений. Учесть толщину финишных слоев и покрытий при назначении высотных отметок конструкций и уровней чистого пола. Толщину стяжки в конструкции полов жилых помещений типовых этажей принять не более 80 мм с учетом прокладки системы отопления и сетей освещения в конструкции пола (при большей толщине стяжки -предоставить обоснование). Кровля, в том числе котельной – плоская наплавляемая. Материал – «Унифлекс» 5774-001-17925162-99. Кровля из «Унифлекса» должна соответствовать требованиям ГОСТ 30547-97 Мусороудаление: Мусоропроводы в жилом доме не предусматривать. Предусмотреть сбор ТБО на площадках для размещения контейнеров. Расстояние до площадок ТБО принять в соответствии с нормами. Количество принимать по расчёту. Выполнить архитектурную подсветку здания, согласно утвержденного АГР. В текстовой части Проектной документации раздела «Архитектурные решения» предусмотреть указание о возможности применения нескольких типов отделки: «Черновая», «Теплый white box», «Optimum» Отделка помещений квартир- черновая: стены –штукатурка кирпичных перегородок и стен из блоков ячеистого бетона, полы —стяжка из цементно-песчаного раствора ГОСТ 28013-98 с фиброволокном, на 1-ом этаже по утеплителю, потолок без отделки. Отделка помещений квартир- "Теплый white-boх": -стены в ванной комнате и санузле без отделки; -стены в жилых и вспомогательных помещениях квартиры из ячеистых блоков с покрытием из улучшенной штукатурки, два слоя шпатлевки на подготовленное и огрунтованное основание. Для перегородок из пазогребневых плит – белая затирка швов и грунтовка; -участки монолитных стен покрываются двумя слоями шпатлевки на подготовленное и огрунтованное основание; -на полах в жилых и вспомогательных помещениях квартиры, лоджии предусмотреть предфинишное напольное покрытие (стяжка из цементно-песчаного раствора ГОСТ 28013-98 с фиброволокном толщиной 80 мм, на 1-ом этаже по утеплителю); -в ванной, санузле, совмещенном санузле предусмотреть гидроизоляцию пола, цементно-песчаную стяжку не предусматривать; -выполнить установку металлического дверного блока по ГОСТ 31173-2016; -выполнить утепление откосов оконных проёмов, и установку пластиковых подоконников и ПФХ откосов. - выполняется устройство электрических теплых полов. Отделка помещений в составе общего имущества: - Стены и потолок технических помещениях техподполья – акриловая покраска. - Стены кладовой уборочного инвентаря, помещение узла приготовления ГВС на высоту 1,6 м керамическая плитка –, выше - акриловая покраска; потолок – акриловая покраска ГОСТ 28196-89. - Стены и потолок технического чердака окрашиваются полимерцементной (известковой) краской ГОСТ 19279-73. - Полы в подземном техническом этаже, в том числе в технических помещениях – бетонные. Уклон пола в сторону приямка выполнен за счет планировки песчаной подсыпки. - Для сбора аварийных вод в полу технического подполья предусмотреть приямки, из которых, при необходимости, вода откачивается погружным насосом. - Основные марши лестничной клетки выполнены в заводских условиях с шлифованной поверхностью. Полы лестничных площадок – согласно АГР - Полы технического чердака – стяжка из цементно-песчаного раствора и армированная стяжка из цементно-песчаного раствора по утеплителю (пенополистирольные плиты ППС17-Р-А по ГОСТ 15588-2014). - Полы котельной – керамическая плитка ГОСТ 13996-2019 с уклонами к трапам. - В качестве пароизоляции в проекте применить полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354-82. Заполнение проёмов: - Тамбурные дверные блоки в подъезды жилой части выполнить из алюминиевых сплавов в цветовом решении согласно АГР. Остекление дверей в нижней части - закаленное стекло по ГОСТ 30698-2014 из стекла марки М1 с классом защиты не ниже СМ3, соответствующие требованиям ГОСТ 30673-2013. - Дверные блоки из поэтажных лифтовых холлов в межквартирные коридоры –металлические, противопожарные с армированным стеклом, с доводчиком и уплотнением в притворах, дымогазонепроницаемые с остеклением не менее 70% на 1 этаже (для типовых этажей процент остекления не должен превышать 25%), испытанных на огнестойкость в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53308-2009 и ГОСТ Р 53303-2009. - Дверные блоки на незадымляемые лестницы – ПВХ с остеклением. - Входные двери квартир - деревянные по ГОСТ 475-2016. - Двери кладовых в техническом этаже и в нежилых помещениях типовых этажей - металлические. - Входные двери в офисы (нежилые помещения) предусмотреть из алюминиевых сплавов в цветовом решении ЖК. - Внутренние межкомнатные двери квартир и встроенных нежилых помещений первого этажа не предусматривать. Предусмотреть указания об установке внутренних межкомнатных дверей данных помещений собственниками данных помещений. - Оконные блоки жилой части из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом. Сопротивление теплопередачи не ниже Rо=0,65 (м2•°С)/Вт. - Металлические двери входа в технический чердак, выхода на кровлю –с классом замка не ниже III ГОСТ 5089-2011. - Все оконные и дверные блоки балконов – из ПВХ-профилей, соответствующие требованиям ГОСТ 23166-2021, ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30970-2014. Все оконные и дверные блоки балконов по эксплуатационным показателям должны соответствовать классам не менее: - по показателю приведенного сопротивления теплопередаче: классу Б2 (для квартир и нежилых помещений (офисных)) - не менее 0,65м³°С/Вт и классу В2 (для мест общественного пользования) - не менее 0,58м³°С/Вт; - классу Б - по показателю воздухо- и водопроницаемости; - классу В - по показателю звукоизоляции со снижением воздушного шума потока городского транспорта; - классу В - по показателю общего коэффициента пропускания света изделия; - классу Г - по сопротивлению ветровой нагрузке. - Оконные блоки должны быть укомплектованы приборами для поворотно-откидного открывания с использованием предохранителей от случайного открывания. - Окна и двери, выходящие на балкон или лоджию, должны оборудоваться запирающимися устройствами, позволяющими обеспечить их закрытое положение человеком, находящимся на балконе (лоджии), но не препятствующие их открыванию человеком, находящимся в помещении. - В конструкции окон применить климатические приточные клапана для обеспечения притока наружного воздуха для общеобменной вентиляции помещений. - Отметка низа окон жилых помещений, в пределах плоскости одного этажа, должна быть одинаковой. Расстояние между низом подоконника и радиатором должно быть обеспечено не менее 80 мм (за исключением помещений с панорамным остеклением). - Оконные блоки котельной – по ГОСТ 23166-2024, ГОСТ 30674-2023 - Остекление лоджий - панорамные светопрозрачные конструкции в верхней части выполняется из ПВХ профилей с одинарным остеклением, а остекление светопрозрачных конструкций в нижней части - закаленное стекло по ГОСТ 30698-2014 из стекла с классом защиты не ниже СМ3, соответствующие требованиям ГОСТ 30673-2013, СП 426.1325800.2020, ГОСТ 23166- 2024, ГОСТ 24866-2014, ГОСТ Р 56926-2016 с показателями: воздухо- и водопроницаемости не ниже класса Б и общего коэффициента пропускания света изделия не ниже класса В. Для создания непрозрачных участков остекления применить стекло, тонированное в массе. - В целях безопасности в лоджиях с СПК установить металлические ограждения высотой 1,2 м. В конструкции СПК применить климатические приточные клапана для обеспечения притока наружного воздуха для общеобменной вентиляции помещений. Кровля Плоская, рулонная, наплавляемая, с внутренним водостоком и двухслойным гидроизоляционным ковром Унифлекс или аналог. Утеплитель – полистиролбетон или плиты пенополистирольные ППС ГОСТ 15588-2014. Тип утеплителя выбирать исходя из соображений экономической целесообразности. Ограждение кровли – общей высотой не менее 1,2 м от уровня кровельного покрытия. Кладочными планами предусмотреть применение лицевого кирпича с простенками кратными размерам кирпича. Предусмотреть крепление кирпичных стен к несущим конструкция, а также армирование кладки в соответствии с СП. Разработать необходимое количество узлов для возможности выполнения строительно-монтажных работ. Предусмотреть объемно-планировочные решения, исключающие размещение аварийных люков на лоджиях квартир. Разработать узлы крепления окон и витражей к ограждающим конструкциям с применением окон и витражей производства Орелстройиндустрия. Узлы необходимо рассчитать с учетом необходимых требований по ветровой нагрузке и соблюдением ГОСТ 23166-2021, ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30970-2014.. 2.3; Конструктивные решения; Конструктивная схема - сборно-монолитный каркас по системе СМКД. Несущие конструкции и элементы жесткости сборно-монолитного каркаса: Колонны. Сечение подбирается по расчету (предположительно 250х600 мм). Бетон марки не выше В40, металлоемкость до 200 кг/м3. Армирование пространственными каркасами. Ригели. Сборно-монолитные. Сечение подбирается по расчету (высота сечения не должна превышать 400 мм). Бетон марки не выше В30, металлоемкость до 160 кг/м3. Армирование преднапряжёнными канатами /арматурой, пространственными каркасами и плоскими гнутыми сетками. Гнутые арматурные сетки должны иметь шаг поперечной арматуры кратный 50 мм (шаг кратности кондуктора). Перекрытия и покрытия. Выполняются плоскими многопустотными плитами безопалубочного формования ( серия ИЖ 568-03) в соответствии с номенкулатурой ООО «Орелстройиндустрия ПАО «Орелстрой». В перекрытиях использовать один тип размера по ширине 1,2м. Монолитные участки в перекрытиях металлоемкостью 40 кг/м3. Рабочей документацией предусмотреть решения по пересечению перекрытий коммуникациями. Для участков в нишах, с большой концентрацией сетей, предусмотреть монолитные участки с устройством гильз. Армирование и варианты исполнения данных участков должны быть отображены в рабочей документации. Для отдельно-стоящих стояков – отверстия с применением алмазного бурения. Перекрытие под котельную по возможности выполнить в сборном исполнении. Диафрагмы жесткости. Предусмотреть сборные железобетонные панели индивидуального изготовления сечением 160 мм, бетон В25, металлоемкость не более 100 кг/м3. Фундаменты. Подбираются по расчету, согласно геологическим условиям и РСУ. Основной вариант проектирования – монолитная фундаментная плита по грунтовой подушке при невозможности рассмотреть 2-ой вариант -комбинированные свайные с монолитной фундаментной плитой. Наиболее оптимальный вариант типа фундаментов и его основных характеристик подлежит согласованию с Заказчиком. Тип фундамента выбирать исходя из соображений экономической целесообразности и сроков строительно-монтажных работ. Для бетона, применяемого в конструкциях ниже отм. 0.000 в обязательном порядке указать в проекте класс по прочности, морозостойкость и марку по водонепроницаемости. Наружные и несущие стены технического этажа (подвала). Выполнить в монолитном исполнении. Декоративные карнизные элементы фасада. Выполнить в сборном железобетонном исполнении с разработкой изделий заводского изготовления. Гидроизоляция стен – обмазочная на битумной основе. В случае необходимости в конструкции стены предусмотреть утепление, для соблюдения температуры внутри контура в зимний период не ниже + 5 С0. Исключить в конструкциях ниже отм. 0.000 применение материалов с высоким водопоглощением. При необходимости использования – обеспечить их защиту. Наружные стены здания. Тип 1: наружная верста – кладка шириной 120 мм из керамического кирпича ГОСТ 530-2012 на цементном растворе, внутренняя верста – кладка из ячеистобетонных блоков по ГОСТ 31359-2007 плотностью 500 кг/м3 на клеевом составе. Армирование – композитными сетками (типа «Стекон», либо аналог). В альбоме АР2 дать все необходимые узлы и разрезы по креплению кладки к несущим конструкциям, также на кладочных планах кирпичные простенки принять кратными кирпичу, отразить все размеры для ведения кладочных работ. Тип 2: наружный слой – кладка шириной 120 мм из керамического кирпича ГОСТ 530-2012 на цементном растворе, утепление мин. плитой на базальтовой основе по ж/б колоннам и торцам плит перекрытия, внутренний слой – монолитный железобетон. Толщину утеплителя и кладки из ячеистобетонных блоков определить теплотехническим расчётом. Возможно применение других материалов, согласованных при рассмотрении с Заказчиком. Перегородки. -Перегородки между квартирами и поэтажным внеквартирным коридором- кладка из газобетонных/керамзитобетонных блоков. Для скрытия стояков коммуникаций применить каркасные перегородки с гипосоволокном (в остальных случаях не применять). -Перегородки жилых комнат, кухонь и туалетов. Кладка из перегородочных керамзитобетонных или газосиликатных блоков на клеевом составе. Толщину определить согласно нормативным требованиям по шумоизоляции. Предоставить расчет изоляции воздушного шума. -Перегородки ванных комнат и совмещенных санузлов – кладка шириной 80 мм из полнотелых пазогребневых влагостойких гипсовых плит -Внутренние перегородки подвала выполняются из керамического полнотелого кирпича Все ограждающие конструкции должны удовлетворять нормативным требованиям по шумоизоляции. Возможно применение других материалов, согласованных при рассмотрении с Заказчиком. Вентиляция. - Сборные ж/б вентблоки в соответствии с номенклатурой ООО «Орелстройиндустрия ПАО «Орелстрой» г. Орел. Лестничные марши и площадки –сборные железобетонные в соответствии с номенклатурой ООО «Орелстройиндустрия»; Ограждение лестничных маршей – стальное, по индивидуальным чертежам разделов рабочей документации. Шахты лифтов. Из сборных железобетонных панелей индивидуального изготовления. Плоскостные изделия (плиты перекрытия приямков, стены и плиты основания приямков) предусмотреть заводского изготовления. - Предусмотреть в местах общего пользования ниши для стояков ОВ, ВК, Э, СС, ПГ, сети автоматической установки пожарной сигнализации. Ниши, в плоскостях перекрытий не должны быть ограничены элементами каркаса (ригелями, плитами). Все коммуникации разместить в нишах мест общего пользования. Предусмотреть установку щитов для слаботочных и электрических сетей в одной нише. - Предоставить конструктивную схему здания в расчетном комплексе (ЛИРА САПР и САПФИР) (поэтапно – по секциям и общую) на согласование с Заказчиком в период с 15-30 календарных дней после согласования с Заказчиком планировочных решений 1-го и типового этажа с указанием количества этажей и этажности зданий и текстового описания ограждающих конструкций. Предоставить расчеты стыков железобетонных элементов. - В рабочей документации разработать альбом КЖИ-Изделия заводского изготовления (все типы колонн, ригелей, панели диафрагм жесткости, сборные шахты лифтов и другие изделия заводского изготовления, применяемые при конструктивной схемы СМКД) включая опалубочные планы, армирование и монтажные узлы для возможности изготовления изделий на ООО «Орелстройиндустрия ПАО «Орелстрой». - Разработать мероприятия (при необходимости), направленные на снижение риска аварийных ситуаций либо прогрессирующего обрушения, в том числе от пожарных нагрузок - Фундамент приямков и входов в подвал – связанный с основной частью фундамента Проектирование несущих конструкций вести на базе действующих норм и правил, на дату получения градостроительного плана земельного участка. Предусмотреть решения, обеспечивающие экономичность на всех стадиях строительства и эксплуатации сооружения.. 2.4.; Отопление; Поквартирная горизонтальная периметральная двухтрубная система отопления. В квартирах трубопроводы прокладываются в конструкции пола. Температура теплоносителя в системах отопления — 85-650С. Подающие и обратные магистральные трубопроводы прокладываются под потолком подземного технического этажа. Магистральные стояки размещаются в техническом помещении. Присоединение систем отопления каждой квартиры осуществляется через распределительные групповые этажные узлы, расположенные в межквартирных коридорах в шкафах заводского изготовления на каждом этаже и оборудованные подающим и обратным распределительным коллектором, отключающей арматурой, автоматическими балансировочными клапанами, сетчатыми фильтрами, теплосчетчиками, воздухоспускной и дренажной арматурой, КИП. В качестве отопительных приборов принять: - биметаллические радиаторы секционные с нижним подключением с межосевым расстоянием 500 для квартир и встроенных нежилых помещений на 1 этаже. Присоединение стояков отопления для мест общего пользования осуществляется от отдельной ветки системы отопления. Материалы трубопроводов: магистральная разводка и стояки — трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 — сталь 20 ГОСТ 1050-74, условия поставки по ГОСТ 10705-80 гр. В, а также стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 — Ст.3 Сп5 Гр. В.; квартирная разводка — трубы их сшитого полиэтилена PE-Xа в защитном гофре, ГОСТ 32415-2013. Трубопроводы спуска воды и выпуска воздуха выполнить из оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. Систему отопления встроенно-пристроенных помещений общественного назначения запроектировать автономной от системы отопления жилой части здания. Для каждого нежилого помещения предусмотреть горизонтальную периметральную двухтрубную систему с прокладкой трубопроводов в стяжке пола. Индивидуально для каждого нежилого офисного помещения проектом предусмотреть узел учета тепловой энергии установкой запорной арматуры, фильтров тонкой очистки и счётчиков. Отопление насосной, водомерного узла, электрощитовой, и машинного отделения – электрическое, электроконвектором ЭВУБ. Все магистральные трубопроводы теплоизолировать. Изоляция трубопроводов – «Энергофлекс Супер» либо аналог. Для компенсации температурных расширений на магистральных трубопроводах, проходящих в технической нише предусмотреть установку сильфонных компенсаторов «Протон-Энергия» (компенсатор в защитном кожухе и с направляющей гильзой). В рабочие чертежи марки ОВ включить таблицу настроек балансировочных клапанов от завода изготовителя. Отопление котельной. Систему отопления котельной предусмотреть двухтрубной горизонтальной тупиковой с разводкой подающих и обратных магистралей по полу. В качестве отопительных приборов использовать секционные биметаллические радиаторы Регулирование температуры теплоносителя - по температурному графику котельной. Теплоноситель вода с параметрами 90-70 ºC. Работу котельной предусмотреть в полностью автоматизированном режиме (без постоянного обслуживающего персонала). Нагрев приточного воздуха предусмотреть аппаратами воздушного отопления АВО. Регулирование подачи тепла для аппаратов – качественное. Включение и выключение АВО выполнить по датчику температуры внутреннего воздуха.. 2.5.; Вентиляция; Вентиляцию жилой части дома принять приточно-вытяжную с естественным побуждением, с теплым чердаком. Вытяжка осуществляется через индустриальные вентблоки производства ООО «Орелстройиндустрия» ПАО «Орелстрой» г. Орел. В каждой квартире предусмотреть установку вентблоков, оборудованных щелевыми регулируемыми решетками. Сборные вентиляционные каналы и спутник с верхнего этажа вывести в теплый чердак. Каналы на выходе в теплый чердак оборудовать бетонным оголовком - диффузором. Спутник верхнего этажа оборудовать осевым канальным вентилятором. В теплый чердак поступает воздух из всех квартир блок-секции. Приток предусмотреть через установленные в окнах гигрорегулируемые приточные устройства, каждое из которых обеспечивает приток не менее 30 м3 воздуха, а также через открывающиеся окна и двери. Из теплого чердака воздух удаляется в атмосферу через утепленную вытяжную шахту. Высота шахты от уровня перекрытия верхнего этажа 6,5м. Количество вытяжных шахт из теплого чердака определить расчетом. Под шахтой предусмотреть водосборный поддон. Вентиляцию встроенных нежилых офисных помещений предусмотреть обособленной от жилой части. Приток предусмотреть естественный через открывающиеся фрамуги с регулируемыми фиксаторами. Нагрев приточного воздуха предусмотреть системой отопления. Вытяжка механическая, при помощи канальных вентиляторов и воздуховодов, выведенных выше уровня кровли. Воздуховоды при пересечении противопожарных перегородок оборудовать огнезадерживающими, НО клапанами фирмы «Веза». Транзитные воздуховоды выполнить класса «В» из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм с пределом огнестойкости EI30. Для нежилых офисных помещений воздухообмен принять не менее 4м3/час на 1 м2 полезной площади помещения. Вентиляция кладовых, расположенных в техническом этаже - приточно-вытяжная с механическим побуждением Вентиляция котельной В котельной предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с естественным побуждением воздуха из расчета 3-х кратного воздухообмена в 1 час и возмещение воздуха необходимого для горения топлива. В котельной предусмотреть аварийную вентиляцию.. 2.6.; Противопожарная вентиляция, дымозащита и дымоудаление.; В каждой блок-секции проектом предусмотреть систему дымоудаления из поэтажных коридоров. Для возмещения удаляемых продуктов горения системы вытяжной противодымной вентиляции в поэтажном коридоре (защищаемом помещении) предусмотреть систему приточной противодымной вентиляции (крышным приточным вентилятором). На каждом этаже поэтажного коридора под потолком выше уровня дверного проема установить клапан дымоудаления с электрическим приводом для дымоудаления, а в нижней части защищаемого помещения - противопожарный клапан с электрическим приводом, для возмещения объёма воздуха, удаляемого из помещения. Все клапаны системы противодымной вентиляции должны иметь сертификаты соответствия с протоколами испытаний в соответствии ГОСТ Р 53301-2019 и ГОСТ 34720-2021, а вентиляторы в соответствии ГОСТ 53302-2009. Предусмотреть системы приточной противодымной вентиляции в лифтовые шахты с установкой крышных приточных вентиляторов. Выброс продуктов горения предусмотреть на расстоянии более 5,0 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции.. 2.7.; Источник теплоснабжения; В качестве источника теплоснабжения предусмотреть крышную котельную индивидуального изготовления поэлементной сборки, с котлами марки ТRIGОN ХХL SЕ фирмы «ELCO». В котельной предусмотреть учет тепловой энергии. Теплосчетчики принять марки «Мастер-флоу». Параметры теплоносителя в котельной Т1/Т2 = 90/700С. Параметры теплоносителя в системе отопления 85/650С . Предусмотреть теплоизоляцию трубопроводов класса «НГ». Для обеспечения гидравлической развязки контуров (котельной и систем теплоснабжения), а также постоянного расхода воды через котлы, предусмотреть установку гидравлического разделителя (стрелки). Гидрострелка рассчитать на максимальный расход воды в котловом контуре из условия движения воды v≤0,25 м/с, для использования её в качестве воздухосборника и грязеуловителя (грязевика). Для приготовления горячей воды предусмотреть параллельную установку пластинчатых теплообменников. Для предотвращения накипеобразования на трубопроводах исходной (холодной) воды перед теплообменниками предусмотреть установку электромагнитного импульсатора ТС-01-24-02. Для компенсации температурных расширений теплоносителя и поддержания постоянного статического давления у всасывающих патрубков циркуляционных насосов предусмотреть установку расширительных баков со сменной мембраной. Подпитка системы теплоснабжения производится исходной водой, прошедшей натрий-катионитную обработку в установке периодического действия АКВАФЛОУ ("Водэко", г. Москва) из бака запаса подпиточной воды с последующим доведением уровня рН до показателя 8,5-9 с помощью дозирующего комплекса АКВА-ФЛОУ. Промывка фильтров выполняется исходной водой. Насосное оборудование предусмотреть производства ООО «Ридан» или аналог.. 2.8.; Система газоснабжения; Для газоснабжения крышной котельной проектом предусмотреть прокладку газопроводов среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 ГОСТ Р58121.2-2018 для нужд теплоснабжения. Для снижения давления газа на глухом фасаде предусмотреть установка ГРПШ с 2-мя линиями редуцирования газа и 2-мя регуляторами для нужд теплоснабжения ГОСТ 34011-2016. Сбросной и продувочный газопроводы от ГРПШ вывести выше уровня кровли на 1м. Комплекс учета газа –НПП «Ирвис» Соединения полиэтиленовых труб со стальными предусмотреть неразъемными усиленного типа для газопроводов среднего давления. Участки стальных газопроводов (в местах выхода газопроводов из земли), предусмотреть из электросварных труб по ГОСТ 10704-91 сталь Вст3сп5 ГОСТ 10705-80 в усиленной изоляции” согласно ГОСТ 9.602-2005.. 2.9.; Холодное водоснабжение; Выполнить раздельную систему ВПВ. Предусмотреть зонирование систем ХВС и ВПВ в соответствии с требованием п. 26.4 СП 30.13330.2020. Прокладку магистралей систем ХВС и ВПВ для нижней зоны выполнить по техническому подполью, для верхней зоны – по техническому чердаку. На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотреть отдельный кран диаметром не менее 15 мм, на высоте 1,35 м от пола, для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга должна обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры. Проектируемые ввод водопровода ВПВ предусмотреть из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с антикоррозийной изоляцией наружной поверхности усиленного типа диаметром 100 мм по ГОСТ 3262-75* и напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17-110х6,6 по ГОСТ 19599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия». Проектируемые ввод водопровода ХВС предусмотреть из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17-110х6,6 по ГОСТ 19599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия». Предусмотреть узлы учета – общий, расположенный в помещении водомерного узла на вводе сетей холодного водоснабжения в техническом подземном этаже, квартирные, в кладовой уборочного инвентаря (МОП), сан. узле крышной котельной, в нежилых помещениях (офисных). Для создания необходимого напора во внутренних сетях жилого дома и обеспечения необходимых расходов воды предусмотреть насосные установки для каждой зоны ХВС и ВПВ: - хозяйственно-питьевого назначения ГРАНФЛОУ с частотным регулированием вращения электродвигателей, - противопожарного назначения ГРАНФЛОУ частотным регулированием вращения электродвигателей. Системы внутреннего холодного и противопожарного водоснабжения выполнить из следующих материалов: - магистральные трубопроводы в техническом этаж, стояки пожарные, подводки к пожарным стоякам и закольцовка пожарных стояков на верхних этажах из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»; - подводки к стоякам в техническом этаж, стояки и подводки к приборам в квартирах из водопроводных полипропиленовых труб PN20, армированных стекловолокном выпускаемых по ТУ 2248-032-00284581-98 и ГОСТ 32415-2013, имеющих рабочее давление 0,93 МПа при температуре 750 С и сроке службы 25 лет. - Монтаж оцинкованных стальных трубопроводов выполнять на резьбовых соединениях и грувлоках. Изоляцию магистральных трубопроводов, подводок к стоякам холодного, горячего и циркуляционного водоснабжения в техническом этаж производить трубками из полиэтиленовой пены. Ввод водопровода в квартиру выполнить на 0,5 м в зоне стяжки пола с установкой заглушки после промывки трубопроводов. Установку санитарных приборов и монтаж подводок водопровода к ним в квартирах и нежилых помещениях, не входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, не предусматривать. Предусмотреть указания об установке санитарных приборов и монтаже подводок водопровода к ним собственниками данных помещений. В чертежах указать возможные места установки санитарных приборов (предусмотреть один вариант расположения).. 2.10.; Горячее водоснабжение; Проектом принять закрытую систему ГВС, предусматривающую подогрев холодной воды из хозяйственно-питьевого водопровода в крышной котельной и ИТП в техническом подземном этаже, без подмеса горячей воды из других источников водоснабжения. Температура воды в системе ГВС у наиболее удаленного водопотребителя принять не ниже 60 0С. Предусмотреть зонирование системы ГВС в соответствии с требованием п. 26.4 СП 30.13330.2020. Прокладку магистралей системы ГВС для нижней зоны выполнить по техническому этажу, для верхней зоны – по техническому чердаку. Систему ГВС верхней и нижней зоны выполнить с водоразборными узлами, состоящими из парных (подающего и циркуляционного) стояков в квартирах. Теплообменники для приготовления горячей воды для нижней зоны предусмотреть в техническом этаже, для верхней зоны – в крышной котельной. Предусмотреть узлы учета - квартирные, в кладовой уборочного инвентаря, сан. узле крышной котельной, в нежилых помещениях (офисных). Систему ГВС выполнить из следующих материалов: - магистральные трубопроводы в техническом этаж и техническом чердаке, подводки к стоякам из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»; - подводки к стоякам в техническом этаж, на техническом чердаке, стояки и подводки к приборам в квартирах из водопроводных полипропиленовых труб PN20, армированных стекловолокном выпускаемых по ТУ 2248-032-00284581-98 и ГОСТ 32415-2013, имеющих рабочее давление 0,93 МПа при температуре 750 С и сроке службы 25 лет. - Монтаж оцинкованных стальных трубопроводов выполнять на резьбовых соединениях и грувлоках. Изоляцию магистральных трубопроводов, подводок к стоякам холодного, горячего и циркуляционного водоснабжения в техническом этаже производить трубками из полиэтиленовой пены. Предусмотреть мероприятия по компенсации линейного удлинения трубопроводов. Предусмотреть установку полотенцесушителей в каждой квартире. Установку санитарных приборов и монтаж подводок водопровода к ним в квартирах и нежилых помещениях, не входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, не предусматривать. Предусмотреть указания об установке санитарных приборов и монтаж подводок водопровода к ним данных помещений собственниками данных помещений. В чертежах указать возможные места установки санитарных приборов (предусмотреть один вариант расположения).. 2.11.; Канализация; Внутренняя система бытовой канализации Систему бытовой канализации принять из следующих материалов: - трубопроводы в пределах технического этажа, отводки диаметром 50 мм от санитарных приборов и вытяжные трубопроводы на техническом чердаке из канализационных раструбных полипропиленовых труб по ГОСТ 32414-2013; - канализационные стояки и отводки диаметром 110 мм от санитарных приборов в сан. узлах и техническом чердаке из полипропиленовых труб с пониженным уровнем шума по ГОСТ 32414-2013.3. - выпуски из канализационных раструбных полипропиленовых труб SN4 по ГОСТ 32414-2013 Для предотвращения распространения пламени по этажам предусмотреть установку противопожарных муфт на канализационных стояках. Удаление аварийных стоков из приямков технического подполья и приямков, расположенных в помещениях насосной противопожарного назначения и ИТП, предусмотреть дренажными насосами. В квартирах предусмотреть ответвления в виде тройников с заглушками без разводки. Установку санитарных приборов и монтаж подводок канализации к ним в квартирах и нежилых помещениях, не входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, не предусматривать. Предусмотреть указания об установке санитарных приборов собственниками данных помещений. В чертежах указать возможные места установки санитарных приборов (предусмотреть один вариант расположения).. 2.12; Водосток; Внутренние водостоки. Внутренние водостоки принять из следующих материалов: - водосточные воронки – чугунные ВУ-100 диаметром 100 мм по ТУ 4923-036-00284581-97. - стояки и разводка в техническом этаже - из полимерных труб или стальных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 без сварных соединений; - выпуски - из полиэтиленовых напорных труб по ГОСТ 19599-2001. Трубопроводы внутреннего водостока в техническом этаже изолировать трубками из полиэтиленовой пены «Energoflex Super» или аналог толщиной 13 мм.. 2.13; Электроосвещение, электрооборудование; Электроснабжение запроектировать на основании требований действующих нормативных документов, а также технических условий на присоединение мощности к электросети. Электроснабжение ВРУ зданий предусмотреть по взаимнорезервируемым кабельным линиям 0,4 кВ, в соответствии с ТУ. Электроснабжение котельной предусматривается кабелем ВВГнг(А)-LS. Категория электроснабжения котельной-1, шкаф распределительный для подключения электроприемников котельной, предусмотреть с вводных зажимов питающих кабелей вводно-распределительного устройства (ВРУ) жилого дома, с установкой устройства АВР на вводе в котельную. При проектировании разработать: - систему внутреннего электроснабжения и электроосвещения здания; - систему заземления и уравнивания потенциалов; - систему молниезащиты; Электрическую сеть принять с системой заземления типа TN-C-S. Электропитание потребителей электроэнергии предусмотреть на напряжение 230/400 В. При разработке проекта выделить потребители I-й категории надёжности электроснабжения: лифты, системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, дымоудаление и подпор воздуха, оповещение, эвакуационные указатели, пожарные насосы водоснабжения и т.д.), системы охранной сигнализации и контроля доступа, аварийное освещение. Для обеспечения электроснабжения электроприемников I -й категории предусмотреть установку панелей АВР. Подключение панелей АВР предусмотреть в соответствии с нормативными требованиями. Питание электроприемников СПЗ предусмотреть от панели противопожарных устройств (панель ПЭСПЗ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР). Потребители 2-й категории: жилые квартиры, помещения общественно-коммерческого назначения, рабочее освещение, технологическое оборудование (в т.ч. общеобменная вентиляция, насосы). Электроснабжение жилых квартир осуществить от устройств этажных распределительных типа УЭРМ, оборудованных устройствами коммутации, защиты и учёта электроэнергии. Электроснабжение помещений общественно-коммерческого назначения предусмотреть от щита силового распределительного накладного исполнения, устанавливаемых в каждом арендном помещении и запитанных от ВРУ нежилых помещений кабелем расчётного сечения для постоянного электроснабжения. Расчетную мощность электроприемников данных помещений определить из расчета 0,2 кВт/м2 площади данных помещений без учета тамбуров, вестибюля, санузлов и кладовой. Электорооборудование от щита силового распределительного в нежилых помещениях (офисах) не выполнять. Предусмотреть указания о прокладке сетей освещения и электроснабжения собственниками данных помещений. Предусмотреть в месте близком к центру электрических нагрузок установку ВРУ (Производитель — СОЭМИ или аналог; оборудование ИЭК или аналог). Вводно-распределительные устройства разместить в отдельных помещениях (электрощитовых) достаточной площади. Коммерческий учёт электроэнергии осуществить с помощью 3-х и 1-но фазных многотарифных электронных счётчиков, предназначенных для работы в системе АСКУЭ. Предусмотреть отдельный учёт электроэнергии для каждого потребителя, обособленного в административно-хозяйственном отношении. Электросчетчики применить компании ООО «Завод НАРТИС» г. Череповец: - -Однофазные (квартиры)- Нартис-100 - -Трехфазные (прямого включения)- Нартис-300 Все электрические сети выполнить 3-х или 5-ти жильными кабелями (или проводами) с медными жилами соответствующих сечений, с ПВХ изоляцией, российского производства. Типы кабелей должен обеспечивать условия противопожарной защиты, а для питания противопожарных систем - удовлетворять особым условиям. Установку автоматических выключателей квартир предусмотреть в щитах типа ЩРв, расположенных в прихожих квартир. Заложенные в проекте решения должны обеспечить высокий уровень безопасности, а также надёжную и удобную эксплуатацию объекта. При выполнении проекта максимально исключить применение нетиповых схем и оборудования. Все оборудование и материалы принять преимущественно отечественного производства, обеспечивающие надёжность электроснабжения, энергосбережение и низкие эксплуатационные затраты. Способы прокладки выбрать исходя из условий внешней среды, требований электробезопасности и ПУЭ: - межэтажные магистрали – кабелем, прокладываемым в электротехнических магистральных коробах УЭРМ; -в технических помещениях – открыто или в ПВХ трубах с креплением к потолку. - Питающие кабели квартир проложить в МОП в стяжке пола. - Сети освещения прокладываются в трубах в подготовке пола, в плитах перекрытия и стенах. Подъём к осветительным приборам на потолке и розеткам осуществляется в штрабах в стенах из пазогребневых плит и газосиликатных блоков или кирпичной кладки. В проектируемом здание предусмотреть рабочее и аварийное (в т.ч. эвакуационное) освещение. В общей расчетной мощности предусмотреть техническую возможность оснащения квартир системами электрических теплых полов в объеме 15-и % от общего количества квартир жилого дома. Выполнить внутреннее электроосвещение МОП (лестничных клеток, поэтажных коридоров, лифтовых холлов, технических помещений, тех. подполья и т.д.) в полном объёме в соответствии с нормами освещённости и АГР; Предусмотреть освещение для номерного знака и указателя У входа в помещение насосной станции установить постоянно включённое световое табло с надписью «Станция пожаротушения». Световые указатели подключаются к сети аварийного (эвакуационного) освещения. Систему молниезащиты выполнить в соответствии с Инструкциями СО 153-34.21.122-2003, ГОСТ Р 58882-2020 и РД 34.21.122-87 и ПУЭ 7 издание. Для системы молниезащиты здания в качестве молниеприемника использовать -искусственные молниеприемники. В качестве токоотводов применить стальную арматуру в железобетонных соображениях (естественные токоотводы), в качестве заземлителей использовать взаимосвязанную арматуру в бетонных фундаментах Внутридворовое освещение выполнить согласно утвержденного АГР- светодиодными светильниками, на стальных опорах с кабельным подводом питания. Питание светильников придомовой территории осуществить от ВРУ жилого дома. На лоджиях предусмотреть установку светильников с IP44. В кладовых, расположенных в подвале необходимо предусмотреть отдельный учёт электроэнергии для каждой кладовой, а также предусмотреть установку светильника IP54 и розетки в шкафу с электросчетчиком. Расчетную мощность для каждой кладовки, расположенной в подвале принять 0,5 кВт и коэффициент одновременности 0,2. Выполнить архитектурную подсветку здания, согласно утвержденного АГР. 2.14.; Телефон, Телевидение, Интернет, Радио; Телефонизацию многоквартирного жилого дома предусмотреть в соответствии с техническими условиями СП 134.13330.2022 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования». Распределительную телефонную сеть и сеть «Интернет» предусмотреть от установленных шкафов связи по проектируемому жилому дому с установкой оконечных устройств (розетка телефонная)/, в крышной котельной и насосной станции противопожарного назначения. Предусмотреть размещение оборудования для обеспечения доступа к сети Интернет по средствам Wi-fi в границах благоустройства объекта в соответствии с ТУ эксплуатирующей организации.. 2.15.; Автоматическая система пожарной сигнализации; В соответствии с техническими регламентами СП 484.1311500.2020 и др. действующей нормативной документацией. Требование п. 6.1.1 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», об оборудовании всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением при общей площади квартир на этаже от 500 до 550 м2 и устройстве одного эвакуационного выхода с этажа выполнить частично: в квартирах оборудовать датчиками адресной пожарной сигнализации только прихожие. Проектом предусмотреть оборудование проектируемого жилого дома средствами автоматической пожарной сигнализации на базе интегрированной системы Рубеж протокол R3 (или аналогичную систему другого производителя). В прихожих квартир устанавливается один тепловой пожарный извещателеь, реагирующих на тепло ИП 101-29-PR-R3 с температурой срабатывания не более 54ºС. В поэтажных межквартирных коридорах. лифтовых холлах, в электрощитовых предусматривается установка автоматических дымовых пожарных извещателей ИП 212-164 протокол R3 и ручных пожарных извещателей ИПР 513-11-А-R3. Ручные пожарные извещатели ИПР 513-11-А-R3., предусмотреть на стенах на высоте 1,5 м от пола в местах выходов. Помещения котельной оборудуются средствами автоматической пожарной сигнализации. Предусмотреть установку автоматических дымовых извещателей ИП 212-164 и ручных пожарных извещателей ИПР 513-11-А-R3. Извещатели включаются в шлейфы приёмно-контрольных приборов R3-Рубеж-2ОП которые устанавливаются в аппаратной. Все сигналы индикации пожарной сигнализации и пожарной инженерии, такие как индикация открытия клапанов/включении вентиляторов дымоудаления, подпора, остановке общеобменой вентиляции, должны приходить на пульт центральной диспетчерской.. 2.16; Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; В соответствии с техническими регламентами, СП 3.13130.2009. Магистральные сети должны быть интегрированы с магистралями системы АПС. В жилой части защищаемого объекта запроектировать систему оповещения типа 1 (СП.3.13130.2009). Способ оповещения о пожаре звуковой. Звуковое оповещение о пожаре осуществляется с помощью сирен «Свирель». Световые оповещатели "Выход" установлены в поэтажных коридорах и лифтовых холлах.. 2.17.; Автоматизированная система управления и диспетчеризации (АСУД); Систему выполнить в соответствии требованиями технических условий, выданных ОАО «Орелжилэксплуатация». 2.18.; Автоматика инженерных систем; Автоматизация инженерных систем включает необходимую противопожарную автоматику и автоматику противодымной вентиляции, автоматику водоснабжения с выдачей тревожного сигнала на ОДС. Магистральные сети автоматики инженерных систем должны быть интегрированы с магистралями других строящихся систем (АСУД, АПС).. 2.19.; Автоматизированная система коммерческого учёта воды, тепла и электроэнергии (АСКУЭ, АСКУВТ); Предусмотреть только систему для коммерческого учёта электроэнергии. Система состоит из двух частей: домовой, в составе непосредственно приборов учёта, информационных домовых магистралей, концентраторов и оборудования для передачи информации, и части, располагающейся в центральной диспетчерской, где происходит обработка и хранение данных, которая не входит объем проектирования по договору. Устройство для сбора, обработки и передачи информации с счетчиков учета электрической энергии установить в электрощитовых. Обеспечить бесперебойную связь по кабелю информационной магистрали для удалённого опроса, обработки и хранения информации о потреблении ресурсов абонентами. Технические решения АСКУЭ разработать на основании электронной базы и программного обеспечения, рекомендованного к применению в соответствии с техническими условиями электроснабжающей организации.. 2.20.; Система контроля и управления доступом, Система домофонной связи. Система охранного видеонаблюдения; Систему выполнить в соответствии требованиями технических условий, выданных ОАО «Орелжилэксплуатация». 2.21.; Система телефонизации и телевидения.; Телефонизацию многоквартирного жилого дома предусмотреть в соответствии с техническими условиями СП 134.13330.2022 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования». Распределительную телефонную сеть и сеть «Интернет» предусмотреть от установленных шкафов связи по проектируемому жилому дому с установкой оконечных устройств (розетка телефонная)/, в крышной котельной и насосной станции противопожарного назначения.. 2.22.; Лифтовое оборудование; Применить лифтовое оборудование производства ОАО «Могилевлифтмаш». Предусмотреть лифты с машинным отделением (возможно применение лифтов без машинного отделения по согласованию с заказчиком). Предусмотреть один лифт грузоподъемностью 1000 кг с проходной кабиной для возможности подъема маломобильных групп населения (МГН) с основного посадочного этажа до отметки 0,000, с возможностью транспортирования пожарных подразделений и один лифт грузоподъемностью 1000 кг (без каких-либо дополнительных требований). Скорость перемещения кабины не менее 1,6 м/с. Применить отделку кабины лифта из серии LINE.. 2.23; Мусоропровод; Не предусматривать.. 2.24.; Наружные инженерные сети.; Разработать проект наружных инженерных сетей до точек подключения, указанных в технических условиях с учетом этапности строительства. Параметры проектируемых наружных инженерных сетей и сооружений на наружных сетях за пределами земельного участка, предназначенного для строительства объекта: - Электроснабжение. Выполнить от ТП, проектируемой при строительстве поз. 1. Электроснабжение ВРУ здания предусмотреть по взаимнорезервируемым кабельным линиям 0,4 кВ.Тип и сечение кабелей определить в соответствии с расчетами и действующими нормативами. Сети электроснабжения выполняются только для стадии проектная документация. - Сети хозяйственно-питьевого, противопожарного водопровода Сети наружного водопровода выполнить из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 по ГОСТ 19599-2001.Вводы противопожарного водопровода выполнить из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с антикоррозийной изоляцией наружной поверхности усиленного типа по ГОСТ 3262-75* и напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 по ГОСТ 19599-2001. Колодцы - круглые из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-2016 или прямоугольные из сборных железобетонных элементов по индивидуальному проекту. Люки - чугунные по ГОСТ 3634-2019. - Сети бытовой канализации Сети бытовой канализации от проектируемого многоквартирного дома выполнить из труб гофрированных двухслойных раструбных ТЕХСТРОЙ ПП SN8 по ТУ 2248-011-54432486-2013, Колодцы – круглые из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-2016. Люки - чугунные по ГОСТ 3634-2019 на тротуарах в квадратной обечайке. - Сети дождевой канализации Сети дождевой канализации от проектируемого многоквартирного дома выполнить из труб гофрированных двухслойных раструбных ТЕХСТРОЙ ПП SN8 по ТУ 2248-011-54432486-2013. Колодцы – круглые из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-2016, Люки - чугунные по ГОСТ 3634-2019. Дождеприемные колодцы - прямоугольные размерами 920х600х900 мм производства ООО «Орелстройиндустрия ПАО «Орелстрой» г. Орел. - Газораспределительные сети. Для газоснабжения крышной котельной проектом предусмотреть прокладку газопровода сети газораспределения среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 ГОСТ Р58121.2-2018 для нужд теплоснабжения. - Наружное освещение придомовых территорий выполнить светодиодными светильниками, согласно утвержденного АГР, установленными на стальных опорах с кабельным подводом питания. В случае расположения люков колодцев на покрытии из тротуарной плитки, предусмотреть люки прямоугольной формы. * Показатель является ориентировочным для определения договорной цены проектирования.. 2.25.; Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; Обеспечить доступ МГН в жилой дом на отм. 0.000. Данный объект не является объектом жилого фонда, предназначенного для проживания инвалидов. Размещение квартир приспособленных для проживания инвалидов не предусматривать. Прогрев поверхности площадок под навесами входов не предусматривать.. 3. Дополнительные требования. 3.1; Дизайнерская документация по отделке МОП, дополнительной отделке квартир "Теплый white-boх" и архитектурно-художесвенной подсветки фасадов АХО; Разрабатывается в составе рабочей документации в рамках настоящего договора на проектирование согласно утвержденного АГР и согласовывается с коммерческим департаментом ОДСК. 3.2.; Количество экземпляров проектной продукции, передаваемой Заказчику проекта; Заказчику передаётся проектная документация: - В электронном виде в 1-м экз. для прохождения экспертизы проектной документации (в формате PDF, ПЗ – в формате xml). - В 2-х экземплярах на бумажном носителе (ПЗ, ПОС – в 5-ти экземплярах) и в 1 экз. на электронном носителе (формат PDF, DWG), после получения положительного заключения экспертизы. Заказчику передаётся рабочая документация: - 5 экз. на бумажном носителе. - 1 экз. на электронном носителе в формате исполнения, полностью соответствующий бумажным экземплярам, графическую часть предоставить в формате DWG и PDF). Рабочая документация должна соответствовать проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы. Электронные версии в формате DWG должны полностью читаться/редактироваться без помощи нестандартных графических приложений, таких как СПДС GraphiCS и полностью соответствовать версии в PDF. Также все чертежи должны быть «очищены» от промежуточной информации. Предоставить расчеты в формате «*.lir*»(ЛИРА-САПР) и расчетную схему в формате «*.spf*» (САПФИР-3D).. 3.3; Особые условия; В дополнение к заданию на проектирование Заказчик выдаёт проектной организации исходные данные (согласно ст.48. ч. 6 «Градостроительного кодекса»), в том числе Градостроительный план земельного участка, результаты инженерных изысканий, Архитектурно-градостроительное решение, Технические условия коммунальных служб и др. Согласования со службами города выполняет Генеральный проектировщик. После разработки рабочей документации заключить договор на ведение авторского надзора. Оплату за согласования производит Генеральный проектировщик. Разработать план создаваемого объекта недвижимого имущества. Данный раздел передаётся Техзаказчику в течении десяти дней после получения Техзаказчиком положительного заключения экспертизы проектной документации. Передать в качестве иной документации следующие расчёты и документы: - Расчёт потребности тепла и топлива; - Расчеты водопотребления и водоотведения; - Расчет электрических нагрузок; - Расчет дымоудаления.

Информационное требование заказчика (EIR) на разработку Информационной модели для формирования проектной и рабочей документации

Наименование объекта: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов, расположенных по адресу г.Орел, б-р Молодежи, участок 2а. 2-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 1 (поз.2)»

# Общее положения

- Технический Заказчик

# ООО «ОДСК-ИНЖИНИРИНГ»

- Застройщик

ООО «Специализированный застройщик «Орелстрой-7»

- Адрес объекта

  - г. Орел, Бульвар Молодежи, 2а

  - Термины и определения

- Информационная модель - Совокупность взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте капитального строительства, формируемых в электронном виде на этапах выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального строительства;

- Цифровая информационная модель - Объектно-ориентированная параметрическая модель, представляющая в цифровом виде физические, функциональные и прочие характеристики объекта (или его отдельных частей) в виде совокупности информационно насыщенных элементов.

  - Назначение документа

- Техническое задание на разработку Информационной модели (далее по тексту – ТЗ) – основополагающий документ, описывающий требования к созданию информационной модели проекта для всех участников проекта.

- Главная задача документа – сформировать четкие критерии для формирования информационной модели проекты.

- ТЗ должно определить:

  - цели и задачи использования технологии ИМ;

  - конечный результат работы;

  - Цели и задачи использования технологии ИМ

- Проект разрабатывается с применением технологии информационного моделирования объекта капитального строительства. Разработка ИМ осуществляется на основании проектной и рабочей документации.

- ИМ в составе результата Работ или результата отдельного этапа выполнения Работ успешное получение разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию объекта.

- Требования к выполнению работ по созданию ИМ объекта

  - Общие требования

Исполнители работ должны обладать соответствующей материальной базой, а также квалифицированными специалистами для выполнения требований, прописанных в данном документе.

  - Технические требования

Исполнители работ должны обладать соответствующей технической базой для выполнения требований, прописанных в данном документе.

  - Требования к используемому программному обеспечению.

Для формирования BIM-модели и выпуска рабочей документации необходимо использовать программное обеспечения и его версии, указанные в таблице «Используемое программное обеспечение»

Таблица. 1. Используемое программное обеспечение

| ПО | Версия | Область применения |
| --- | --- | --- |
| NanoCAD BIM Строительство | 24.1 | Стадия «Проектная и Рабочая документация». Основные элементы модели архитектуры, несущих конструкций |
| CAD LIB | 2025 | Координационная BIM-моделей. |
| NanoCAD | 24 | Для предоставления отдельных данных в 2D формате |
| MS Excel | 2010 и выше | Для формирования спецификаций и ведомостей. |

Данный перечень не охватывает всего необходимого перечня дополнительного ПО (расчётного и пр.). Любое обновление и изменение программного обеспечения в процессе работы над проектом должно быть согласовано дополнительно.

В состав BIM-модели должны входить файлы с форматами из представленного в таблице «Используемое программное обеспечение» перечня, используемого ПО, используемые для формирования готовых листов проектной и рабочей документации.

  - Форматы данных

Финальная модель по стадии «Рабочая документация» должна быть отправлена заказчику в следующих форматах данных:

- проприетарные форматы (форматы, в которых осуществлялась разработка модели)

- сводная модель в формате NWD

  - Стратегия объёмов (деление моделей на части)

- ИМ должна содержать разделы проекта в соответствии с заданием на проектирование, требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Кроме того, при определении состава проекта рабочей документации необходимо руководствоваться Требованиями к техническим решениям, выданными заказчиком по соответствующим разделам.

- ИМ может состоять из отдельных файлов. В одном файле может разрабатываться один или несколько разделов (подсистем) по составу разделов или комплектов проекта. При этом в названии файла должны присутствовать аббревиатуры разделов (подсистем) в соответствии с утвержденным планом выполнения проекта.

- Моделирование всех объектов должно проводиться в соответствии с их истинными размерами в масштабе 1:1, в метрической системе измерений (мм, м2, м3).

- Структура ИМ должна иметь разбиение (группировку) на функциональные части: разделы проекта, этажи (отметки), функциональные зоны и пр.

- ИМ должна содержать сведения, документы и материалы, входящие в состав разделов проектной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", графическая часть которых дополнена цифровой информационной моделью в объеме, предусмотренном настоящим техническим заданием.

- В состав ИМ могут входить данные, представленные в 2D (двухмерном) формате, например, принципиальные и структурные схемы, кабельные журналы, таблицы и др. Данные, представленные в 2D формате, могут быть выделены в отдельные файлы, но при этом должна обеспечиваться возможность экспорта данных в модели, а также выполняться следующие условия:

- точного подсчета объемов материалов, изделий;

- анализа междисциплинарных пространственных коллизий в рабочей документации.

- Уровень проработки ИМ на стадии Проектная документация

| # Информационная модель на стадии Проектная документация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Раздел | # Формат предоставления сведений |  |  |
|  | # Текстовая часть | # Графическая часть | # Отражение в ЦИМ |
| Раздел 1. Пояснительная записка | # PDF, XML | # PDF,XML | # - |
| Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка | # PDF | # PDF | # - |
| Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения | # PDF | # PDF, DWG | # + # В объеме настоящего технического задания |
| Раздел 4. Конструктивные решения | # PDF | # PDF, DWG | # + # В объеме настоящего технического задания |
| Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. |  |  |  |
| Подраздел 1. Система электроснабжения | # PDF | # PDF | # - |
| Подраздел 2. Система водоснабжения | # PDF | # PDF | # - |
| Подраздел 3. Система водоотведения | # PDF | # PDF | # - |
| Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. | # PDF | # PDF | # - |
| Подраздел 5. Сети связи | # PDF | # PDF | # - |
| Подраздел 6. Система газоснабжения | # PDF | # PDF | # - |
| Раздел 6. Технологические решения | # PDF | # PDF | # - |
| Раздел 7. Проект организации строительства | # PDF | # PDF | # - |
| Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды. | # PDF | # PDF | # - |
| Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | # PDF | # PDF | # - |
| Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | # PDF | # PDF | # - |
| Раздел 11 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства | # PDF | # PDF | # - |

Уровень проработки ЦИМ на стадии Проектная документация

Таблица 2 − Требования к составу и уровню проработки моделей АР стадии «Проектная документация»

| Стадия Проектная документация АР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Элемент модели | Типы | Детализация (LOD G) |  |  |  |  |  |  | Информация о модели (LOI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Точные габариты | Точное расположение | Внешний образ/вид | Сечение/Профиль | Фурнитура | Материал | Уклон | Базовый уровень/ зависимость снизу | Секция/Блок | Номер помещения | Имя помещения | Площадь | Объем | Масса | Площадь проема | Длина | Высота | Толщина/ширина | Обозначение | Вид отделки | Наименование | Огнестойкость | Категория по пож. безопасности |
| 1 | Наружные стены |  | + | + |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Внутренние стены и перегородки |  | + | + |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Витражи | + | + | + |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Окна | + | + | + |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Внутренняя отделка - Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Внутренняя отделка - Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Внутренняя отделка - Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3 − Требования к составу и уровню проработки моделей КР стадии «Проектная документация»

| Стадия Проектная документация КР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Элемент модели | Типы | Дателизация (LOD G) |  |  |  |  |  |  |  | Информация о модели (LOI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Условные габариты | Точные габариты | Условное расположение | Точное расположение | Внешний образ/вид | Сечение/Профиль | Материал | Уклон | Базовый уровень/ зависимость снизу | Секция/Блок | Марка | Объем | Длина | Площадь | Масса | Площадь поверхности | Толщина изоляции | Материал огнезащиты | A / N / M | Наименование профиля по ГОСТ, ТУ | Обозначение | Наименование |
| 1 | Сборные колонны, ригели и диафрагмы жесткости | + |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  | + | + |  |  | + | + | + |  |  |  | + | + |
| 2 | Сборные перекрытия | + |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  | + | + |  |  | + | + |  |  |  |  | + | + |
| 3 | Сборные шахты лифтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сборные лестничные марши и площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Фундаменты | + |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |
| 6 | Подготовка под фундамент | + |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |
| 7 | Закладные детали (МС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Отверстия в стенах и перекрытиях для инж. систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Прочие металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Гидроизоляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Уровень проработки ИМ на стадии Проектная документация

| # Информационная модель на стадии Проектная документация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Раздел | # Формат предоставления сведений |  |  |
|  | # Текстовая часть | # Графическая часть | # Отражение в ЦИМ |
| Генеральный план. | # - | # PDF | # - |
| Наружное освещение придомовой территории | - | # PDF | # - |
| Наружное освещение внеплощадочного благоустройства | - | PDF | # - |
| Наружные сети водоснабжения и канализации. | - | PDF | # - |
| Цветовые решения фасадов. | - | PDF | # - |
| Архитектурные решения. | - | # PDF, DWG | # + # В объеме настоящего технического задания |
| Решение интерьера мест общего пользования 1-го и типового этажей. | - | PDF | # - |
| Архитектурно–строительные решения ниже отм. 0.000. Фундаменты. | - | PDF | # - |
| Архитектурно–строительные решения ниже отм. 0.000. | - | PDF | # - |
| Изделия заводского изготовления | - | PDF | # - |
| Наружные входы | - | PDF | # - |
| Конструкции железобетонные. | - | # PDF, DWG | # + # В объеме настоящего технического задания |
| Электрооборудование. | - | PDF | - |
| Водопровод и канализация. | - | PDF | - |
| Отопление и вентиляция. | - | PDF | - |
| Системы связи. | - | PDF | - |
| Пожарная сигнализация | - | PDF | - |
| Система контроля и управления доступом | - | PDF | - |
| Система видеонаблюдения | - | PDF | - |
| Автоматизированная система диспетчеризации | - | PDF | - |
| Автоматизация комплексная | - | PDF | - |
| Проект огнезащиты | - | PDF | - |

Уровень проработки ЦИМ на стадии Рабочая документация

Таблица 5 − Требования к составу и уровню проработки моделей АР стадии «Рабочая документация»

| Стадия Рабочая документация. АР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Элемент модели | Типы | Детализация (LOD G) |  |  |  |  |  |  | Информация о модели (LOI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Точные габариты | Точное расположение | Внешний образ/вид | Сечение/Профиль | Фурнитура | Материал | Уклон | Базовый уровень/ зависимость снизу | Секция/Блок | Номер помещения | Имя помещения | Площадь | Объем | Масса | Площадь проема | Длина | Высота | Толщина/ширина | Обозначение | Вид отделки | Наименование | Огнестойкость | Категория по пож. безопасности |
| 1 |  | Наружные стены |  |  |  | + |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Внутренние стены и перегородки |  | + | + |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Витражи | + | + | + | + | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Окна | + | + | + | + | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Внутренняя отделка - Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Внутренняя отделка - Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Внутренняя отделка - Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Кровля | + | + | + |  |  |  |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ограждения | + |  |  | + |  |  | + |  | + | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6 − Требования к составу и уровню проработки моделей КЖ стадии «Рабочая документация»

| Стадия Р. КР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Элемент модели | Типы | Дателизация (LOD G) |  |  |  |  |  |  |  | Информация о модели (LOI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Условные габариты | Точные габариты | Условное расположение | Точное расположение | Внешний образ/вид | Сечение/Профиль | Материал | Уклон | Базовый уровень/ зависимость снизу | Секция/Блок | Марка | Объем | Длина | Площадь | Масса | Площадь поверхности | Толщина изоляции | Материал огнезащиты | A / N / M | Наименование профиля по ГОСТ, ТУ | Обозначение | Наименование |
| 1 | Сборные колонны, ригели и диафрагмы жесткости | + |  | + |  | + |  | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сборные перекрытия | + |  | + |  | + |  | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сборные шахты лифтов | + |  | + |  | + |  | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сборные лестничные марши и площадки | + |  | + |  | + |  | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Фундаменты | + |  | + |  | + |  | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка под фундамент | + |  | + |  | + |  | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Закладные детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Отверстия в стенах и перекрытиях для инж. систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Гидроизоляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Исключения из BIM-технологии

Допускаются исключения из BIM-технологии для следующих разделов/комплектов проектной документации.

Таблица 8.

| № п/п | Раздел РД | Исключение из BIM технологии |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект ИОС1…ИОС7 стадия ПД | Графическая часть - Графическая часть – не моделируется полностью выполняется в NanoCAD, формат dwg, pdf Текстовая часть – записка пишется в текстовом редакторе Word, формат doc, pdf. |
|  | Комплект АР (Архитектурные решения) | Графическая часть - моделируются в NanoCAD BIM, Окна– моделируются без учета дополнительных параметров (огнестойкость, материалы заделки откосов и т.д.) Отделка полов, стен, потолков - не моделируется Стены внутренние, наружные моделируются только для отображения, информации не несут. Текстовая часть – записка пишется в текстовом редакторе Word, формат doc, pdf. |
|  | Комплект КР (Конструктивные и объемно-планировочные решения) | Графическая часть - Наружные и внутренние стены, стены шахт лифтов, вентблоки, оголовки вентблоков: Моделируется (формат dwg, pdf) - точные габариты Не моделируется – армирование, выпуски арматуры, закладные детали - Перекрытиz, покрытия, балки: Моделируется (формат dwg, pdf) - точные габариты - Вентшахты с теплого чердака – моделируется, габариты, формат dwg, pdf. |

Допускаются исключения из BIM-технологии для следующих разделов/комплектов рабочей документации.

Таблица 9.

| № п/п | Раздел РД | Исключение из BIM технологии |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект ГП, ЭС, ЭН стадия РД | Графическая часть – не моделируется Ведомости объемов работ – на основании 2D документации, формат xls, pdf. |
|  | Комплект Наружные инженерные сети, ТС стадия РД | Графическая часть – не моделируется Ведомости объемов работ – на основании 2D документации, формат xls, pdf. |
|  | Комплект ТС.КЖ стадия РД | Графическая часть – не моделируется Ведомости объемов работ – на основании 2D документации, формат dwg, rvt, pdf. |
|  | Комплект АР.1 (Архитектурные решения. Цветовые решения фасадов) | Графическая часть - не моделируется Ведомости объемов работ – на основании 2D документации, формат dwg, pdf. |
|  | Комплект АР (архитектурные решения) стадия РД | Графическая часть Окна, двери, зашивки – моделируются без учета дополнительных параметров (огнестойкость, материалы заделки откосов и т.д.) Отделка полов, стен, потолков - не моделируется Узлы и детали установки элементов допускается оформлять в NanoCAD (.dwg) Стены внутренние, наружные моделируются только для отображения, информации не несут. Узлы установки элементов допускается оформлять в NanoCAD (.dwg) Ведомости объемов работ – на основании 2D документации, формат xls, pdf. |
|  | Комплект АС.1 (Свайное основание, ж/б, монолитная плита) стадия рабочей документации | Графическая часть – - Свайное основание – моделируется, габариты, формат dwg, pdf. - Фундаментная плита – только опалубочный план без армирования, формат dwg, pdf. - Армирования не моделируются Ведомости объемов работ – на основании 2D документации, формат xls, pdf. |
|  | Комплект КЖ (Конструкции железобетонные) стадия РД | Графическая часть - Наружные и внутренние стены, шахты лифтов, вентблоки, оголовки вентблоков, Моделируется (формат dwg, pdf) - точные габариты, Не моделируется (формат dwg, pdf) – армирование - Панели перекрытий, покрытия, балки: Моделируется (формат dwg, pdf) - точные габариты Не моделируется – армирование - Вентшахты с теплого чердака - точные габариты, формат dwg, pdf. - Узлы крепления оборудования допускается оформлять в NanoCAD dwg - Чертеж на заказ лифтов формат dwg, pdf. - Ведомости объемов работ – на основании комбинированных данных из BIM моделей, формат dwg, pdf, xls. |
|  | Комплект АС.3 (Входы) стадия РД | Не моделируются |
|  | Комплекты КМ, стадия РД | Не моделируются |
|  | Комплекты ЭО (Электрооборудование), стадия РД | Не моделируются |
|  | Раздел ВК (Водопровод и канализация) стадия РД | Не моделируются |
|  | Комплекты ОВ (Отопление и канализация), стадия РД | Не моделируются |
|  | Комплекты АПТ, АСУ, СС, ПС, ДФ, АСД (Системы связи, Пожарная сигнализация, Системы охраны входов, автоматизированная система диспетчеризации), стадия РД | Не моделируются |
|  | ТМ-ИТП | Не моделируются |
|  | ЭО.1, ЭМ, АТМ, - ИТП | Не моделируются |